## 2022-2023
Результаты контрольных замеров первое полугодие 2022-2023 г.
Дата замера | Время | ТП,КТПН СТП, МТП | № /название ТП | № Тр-ра на ТП | Мощность Тр-ра | Номинальный Ток | Ток Фаза А | Ток Фаза В | Ток Фаза С | Ток 0 | Напряж А-0 | Напряж В-0 | Напряж С-0
2022-11-13 | 9:17 | ТП | "ДК" | 1 | 400 | 578 | 226 | 247 | 126 | 23 | 235 | 236 | 236
2022-11-13 | 9:20 | ТП | "ДК" | 2 | 400 | 578 | 417 | 296 | 312 | 43 | 240 | 239 | 239
2022-11-13 | 9:37 | КТПН | 6 | 1 | 250 | 361 | 239 | 128 | 113 | 36 | 232 | 237 | 233
2022-11-13 | 9:45 | КТПН | 320 | 1 | 320 | 462 | 205 | 174 | 153 | 39 | 230 | 231 | 233
2022-11-13 | 10:07 | КТПН | "ТУСМ" | 1 | 630 | 910 | 385 | 241 | 314 | 45 | 226 | 227 | 226
2022-11-13 | 10:26 | КТПС | "Новая" | 1 | 160 | 231 | 96 | 82 | 69 | 21 | 229 | 230 | 232
2022-11-13 | 10:34 | КТПС | "Геологов" | 1 | 400 | 578 | 52 | 89 | 44 | 40 | 223 | 228 | 226
2022-11-13 | 10:41 | КТПН | "Арсеньева" | 1 | 250 | 361 | 140 | 156 | 90 | 52 | 225 | 226 | 227
2022-11-13 | 10:56 | КТПН | "Ключевая" | 1 | 100 | 144 | 2 | 6 | 0 | 1 | 230 | 231 | 230
2022-11-13 | 11:35 | КТПН | 7 | 1 | 400 | 578 | 342 | 267 | 384 | 95 | 234 | 239 | 240
2022-11-13 | 11:53 | КТПН | 0132 | 1 | 250 | 361 | 63 | 75 | 13 | 15 | 236 | 236 | 237
2022-11-13 | 12:20 | КТПН | 0070 | 1 | 250 | 361 | 95 | 112 | 123 | 19 | 232 | 230 | 228
2022-11-13 | 11:31 | КТПН | "Поселок" | 1 | 630 | 910 | 523 | 326 | 461 | 75 | 234 | 236 | 235
2022-11-13 | 11:47 | ТП | "Очистные" | 1 | 250 | 361 | 14 | 10 | 19 | 3 | 230 | 231 | 229
2022-11-13 | 11:49 | КТПН | ТИЗ "Удача" | 1 | 400 | 578 | 263 | 324 | 376 | 42 | 232 | 231 | 233
2022-11-14 | 9:49 | КТПС | 0151 | 1 | 250 | 361 | 61 | 110 | 90 | 39 | 234 | 228 | 228
2022-11-14 | 10:16 | КТПН | "Амурская" | 1 | 160 | 231 | 12 | 24 | 19 | 5 | 226 | 227 | 226
2022-11-14 | 10:52 | КТПС | 2180 | 1 | 630 | 910 | 104 | 191 | 149 | 33 | 228 | 230 | 226
2022-11-14 | 11:31 | КТПН | 2181 | 1 | 400 | 578 | 116 | 127 | 110 | 42 | 226 | 225 | 225
2022-11-14 | 11:59 | КТПС | 1471 | 1 | 400 | 578 | 201 | 134 | 114 | 61 | 236 | 228 | 231
2022-11-14 | 12:13 | ТП | 1381-а | 1 | 400 | 578 | 187 | 194 | 153 | 42 | 223 | 224 | 227
2022-11-14 | 12:40 | КТПН | 2014 | 1 | 630 | 910 | 169 | 147 | 153 | 54 | 241 | 241 | 243
2022-11-14 | 12:53 | ТП | 1449 | 1 | 400 | 578 | 142 | 128 | 135 | 36 | 230 | 232 | 232
2022-11-14 | 12:55 | ТП | 1449 | 2 | 250 | 361 | 323 | 319 | 319 | 41 | 239 | 233 | 237
2022-11-19 | 9:17 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 364 | 275 | 321 | 75 | 229 | 230 | 233
2022-11-19 | 9:20 | ТП | 2 | 2 | 400 | 578 | 169 | 147 | 93 | 46 | 225 | 227 | 227
2022-11-19 | 11:21 | КТПС | 2030 | 1 | 160 | 231 | 106 | 96 | 121 | 24 | 228 | 229 | 229
2022-11-19 | 11:37 | КТПС | 2085 | 1 | 100 | 144 | 179 | 110 | 125 | 56 | 225 | 234 | 240
2022-11-19 | 11:59 | КТПС | 2086 | 1 | 250 | 361 | 276 | 157 | 215 | 13 | 229 | 239 | 229
2022-11-19 | 12:20 | КТПН | 2444 | 1 | 400 | 578 | 126 | 237 | 145 | 53 | 221 | 220 | 229
2022-11-19 | 12:31 | КТПН | 2448 | 1 | 400 | 578 | 169 | 231 | 176 | 95 | 235 | 236 | 237
2022-11-19 | 13:13 | КТПН | 2081 | 1 | 250 | 361 | 63 | 55 | 23 | 20 | 221 | 224 | 223
2022-11-19 | 13:34 | ТП | 4 | 1 | 630 | 910 | 320 | 269 | 246 | 74 | 238 | 237 | 239
2022-11-19 | 13:57 | ТП | 6 | 1 | 250 | 361 | 126 | 143 | 131 | 39 | 237 | 236 | 238
2022-11-19 | 14:40 | КТПН | 2151 | 1 | 160 | 231 | 31 | 42 | 38 | 36 | 234 | 235 | 236
2022-11-19 | 14:53 | КТПН | 2221 | 1 | 400 | 578 | 259 | 318 | 276 | 34 | 236 | 237 | 234
2022-11-19 | 15:27 | КТПН | 2313 | 1 | 250 | 361 | 197 | 231 | 196 | 86 | 229 | 231 | 231
2022-11-19 | 15:34 | КТПН | 2376 | 1 | 400 | 578 | 212 | 249 | 157 | 58 | 227 | 224 | 226
2022-11-19 | 15:55 | ТП | 2211 | 1 | 630 | 910 | 567 | 571 | 591 | 102 | 240 | 238 | 238
2022-11-19 | 16:09 | КТПН | 2396 | 1 | 160 | 231 | 132 | 180 | 175 | 43 | 225 | 227 | 227
2022-11-23 | 11:21 | КТПС | "Лесхоз" | 1 | 250 | 361 | 148 | 96 | 113 | 34 | 229 | 231 | 234
2022-11-23 | 11:45 | КТПН | "Пасека" | 1 | 250 | 361 | 84 | 141 | 116 | 68 | 237 | 234 | 232
2022-11-23 | 12:15 | КТПН | "Школа" | 1 | 250 | 361 | 87 | 130 | 121 | 72 | 230 | 231 | 231
2022-11-23 | 12:38 | КТПС | "Аэропорт" | 1 | 63 | 91 | 28 | 49 | 62 | 19 | 232 | 235 | 231
2022-11-23 | 13:34 | КТПН | "РММ" | 1 | 250 | 361 | 96 | 231 | 115 | 37 | 234 | 234 | 233
2022-11-23 | 13:57 | КТПС | "эл.станция" | 1 | 160 | 231 | 105 | 87 | 102 | 35 | 227 | 228 | 234
2022-11-23 | 14:40 | КТПН | 0029 | 1 | 630 | 910 | 547 | 553 | 702 | 79 | 240 | 235 | 235
2022-11-23 | 14:57 | КТПН | 0153 | 1 | 250 | 361 | 216 | 179 | 171 | 61 | 232 | 234 | 232
2022-11-23 | 15:13 | КТПН | 0165 | 1 | 320 | 462 | 211 | 261 | 228 | 26 | 235 | 230 | 232
2022-11-23 | 15:24 | КТПН | 0159 | 1 | 160 | 231 | 82 | 71 | 56 | 21 | 229 | 227 | 228
2022-11-23 | 15:34 | КТПН | 0094 | 1 | 630 | 910 | 398 | 499 | 389 | 78 | 234 | 230 | 236
2022-11-23 | 15:47 | КТПС | 0100 | 1 | 160 | 231 | 124 | 88 | 97 | 39 | 222 | 228 | 229
2022-11-23 | 15:58 | КТПН | 3533 | 1 | 400 | 578 | 236 | 227 | 214 | 39 | 229 | 228 | 227
2022-11-23 | 16:20 | КТПН | 007 | 1 | 100 | 144 | 98 | 79 | 65 | 21 | 230 | 234 | 231
2022-11-23 | 16:28 | КТПН | "Зеленая" | 1 | 400 | 578 | 231 | 161 | 157 | 32 | 231 | 234 | 231
2022-12-07 | 11:30 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 213 | 241 | 137 | 63 | 220 | 230 | 222
2022-12-07 | 12:02 | КТПН | 0005 | 1 | 630 | 910 | 372 | 394 | 401 | 68 | 240 | 238 | 237
2022-12-07 | 12:15 | КТПН | 0037 | 1 | 320 | 462 | 0 | 0 | 2 | 8 | 221 | 223 | 224
2022-12-07 | 12:27 | КТПН | 1094 | 1 | 250 | 361 | 167 | 152 | 174 | 43 | 230 | 230 | 227
2022-12-07 | 12:31 | КТПН | "Пушкина" | 1 | 1000 | 1444 | 179 | 183 | 237 | 54 | 234 | 235 | 235
2022-12-07 | 14:11 | КТПН | 0173 | 1 | 630 | 910 | 254 | 286 | 257 | 43 | 227 | 226 | 226
2022-12-07 | 14:10 | КТПН | 2019 | 1 | 630 | 910 | 259 | 310 | 380 | 40 | 223 | 237 | 228
2022-12-07 | 14:31 | КТПС | 2176 | 1 | 400 | 578 | 235 | 221 | 214 | 42 | 231 | 231 | 228
2022-12-07 | 14:47 | КТПН | 2212 | 1 | 160 | 231 | 103 | 116 | 134 | 31 | 231 | 235 | 231
2022-12-07 | 14:51 | КТПС | 2015 | 1 | 250 | 361 | 149 | 178 | 156 | 41 | 229 | 226 | 228
2022-12-08 | 9:54 | ТП | 1 | 1 | 630 | 910 | 243 | 302 | 275 | 39 | 229 | 226 | 231
2022-12-08 | 12:15 | ТП | 3 | 1 | 630 | 910 | 261 | 275 | 231 | 47 | 235 | 235 | 234
2022-12-08 | 12:20 | ТП | 3 | 2 | 630 | 910 | 412 | 329 | 333 | 58 | 236 | 234 | 239
2022-12-08 | 14:55 | ТП | 15 | 1 | 250 | 361 | 74 | 69 | 81 | 26 | 229 | 227 | 224
2022-12-08 | 14:34 | КТПН | 5 | 1 | 400 | 578 | 131 | 110 | 101 | 37 | 231 | 232 | 234
2022-12-08 | 14:34 | КТПН | 5 | 2 | 400 | 578 | 62 | 94 | 132 | 21 | 226 | 229 | 228
2022-12-08 | 15:01 | КТПС | 2257 | 1 | 63 | 91 | 7 | 12 | 19 | 8 | 223 | 221 | 221
2022-12-08 | 15:30 | КТПН | 1001 | 1 | 160 | 578 | 18 | 24 | 13 | 4 | 226 | 224 | 222
2022-12-11 | 10:24 | КТПС | 2361 | 1 | 160 | 231 | 134 | 163 | 79 | 51 | 234 | 230 | 231
2022-12-11 | 11:30 | КТПН | 2413 | 1 | 1000 | 1444 | 254 | 278 | 327 | 61 | 237 | 238 | 237
2022-12-11 | 13:45 | КТПН | «Соснинский ключ» | 1 | 400 | 578 | 124 | 137 | 156 | 35 | 239 | 237 | 240
2022-12-11 | 13:43 | КТПС | 2167 | 1 | 250 | 361 | 184 | 319 | 268 | 74 | 236 | 240 | 234
2022-12-11 | 14:11 | КТПН | 2094 | 1 | 400 | 578 | 146 | 125 | 157 | 42 | 237 | 236 | 234
2022-12-11 | 14:10 | КТПН | 2065 | 1 | 250 | 361 | 162 | 178 | 163 | 38 | 231 | 230 | 230
2022-12-11 | 14:37 | КТПН | 2169 | 1 | 250 | 361 | 124 | 126 | 117 | 43 | 224 | 224 | 226
2022-12-12 | 10:23 | КТПН | 2204 | 1 | 250 | 361 | 175 | 167 | 134 | 37 | 224 | 225 | 227
2022-12-12 | 10:54 | КТПН | 2204а | 1 | 250 | 361 | 226 | 249 | 258 | 39 | 231 | 231 | 233
2022-12-12 | 11:02 | КТПН | 2168 | 1 | 250 | 361 | 196 | 224 | 162 | 34 | 229 | 236 | 234
2022-12-12 | 11:28 | КТПН | 2023 | 1 | 250 | 361 | 182 | 210 | 159 | 21 | 236 | 234 | 236
2022-12-12 | 13:11 | КТПС | 2206 | 1 | 100 | 144 | 37 | 51 | 16 | 16 | 225 | 229 | 227
2022-12-12 | 13:28 | КТПС | 2203 | 1 | 100 | 144 | 89 | 112 | 96 | 32 | 237 | 236 | 237
2022-12-12 | 13:48 | КТПС | 2320 | 1 | 160 | 231 | 29 | 56 | 79 | 18 | 224 | 225 | 222
2022-12-12 | 14:23 | КТПН | "Автомобилист" | 1 | 400 | 578 | 59 | 43 | 87 | 16 | 222 | 226 | 224
2022-12-13 | 11:13 | КТПН | 1 | 1 | 400 | 578 | 346 | 261 | 379 | 48 | 239 | 237 | 238
2022-12-13 | 11:31 | КТПН | 3 | 1 | 630 | 910 | 674 | 637 | 532 | 136 | 234 | 236 | 233
2022-12-13 | 11:53 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 261 | 304 | 316 | 81 | 237 | 238 | 239
2022-12-13 | 12:00 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 13 | 9 | 24 | 8 | 222 | 224 | 223
2022-12-13 | 12:13 | МТП | 2521А | 1 | 63 | 91 | 23 | 20 | 19 | 6 | 225 | 224 | 227
2022-12-13 | 12:27 | МТП | 2521Б | 1 | 63 | 91 | 31 | 22 | 19 | 5 | 220 | 221 | 220
2022-12-13 | 12:37 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 25 | 34 | 29 | 11 | 235 | 230 | 220
2022-12-13 | 12:45 | КТПН | 2490 | 1 | 400 | 578 | 141 | 126 | 139 | 26 | 229 | 230 | 234
2022-12-13 | 12:56 | КТПН | 2057 | 1 | 400 | 578 | 146 | 129 | 161 | 28 | 229 | 226 | 224
2022-12-14 | 11:02 | КТПН | 2058 | 1 | 400 | 578 | 203 | 215 | 173 | 45 | 234 | 235 | 230
2022-12-14 | 11:28 | КТПН | 2408 | 1 | 100 | 144 | 129 | 99 | 131 | 21 | 229 | 225 | 226
2022-12-14 | 12:05 | КТПН | 1138 | 1 | 630 | 910 | 126 | 117 | 102 | 19 | 230 | 234 | 232
2022-12-14 | 12:23 | КТПН | 2401 | 1 | 630 | 910 | 237 | 571 | 546 | 129 | 239 | 240 | 241
2022-12-14 | 12:26 | КТПН | 240А | 1 | 1000 | 1444 | 413 | 341 | 346 | 59 | 238 | 234 | 236
2022-12-14 | 12:26 | КТПН | 240А | 2 | 1000 | 1444 | 452 | 467 | 454 | 67 | 237 | 239 | 234
2022-12-14 | 13:00 | КТПН | "Школьная" | 1 | 400 | 578 | 118 | 169 | 157 | 75 | 228 | 227 | 230
2022-12-14 | 13:09 | 2КТПН | 1015 | 1 | 630 | 910 | 521 | 261 | 369 | 115 | 239 | 234 | 237
2022-12-14 | 13:23 | КТПН | 0442 | 1 | 400 | 578 | 137 | 126 | 115 | 46 | 233 | 237 | 234
2022-12-14 | 12:49 | КТПН | 2132 | 1 | 160 | 361 | 146 | 137 | 131 | 49 | 229 | 230 | 234
2022-12-14 | 13:27 | КТПН | "Лехан" | 1 | 1000 | 1444 | 249 | 312 | 287 | 71 | 236 | 238 | 234
2022-12-14 | 14:03 | КТПН | 0131 | 1 | 630 | 910 | 621 | 679 | 706 | 86 | 239 | 240 | 236
2022-12-14 | 14:25 | КТПН | 0128 | 1 | 400 | 578 | 436 | 316 | 348 | 39 | 240 | 241 | 239
2022-12-15 | 9:00 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 276 | 304 | 318 | 46 | 232 | 234 | 237
2022-12-15 | 10:05 | ТП | 2 | 2 | 630 | 910 | 451 | 261 | 406 | 89 | 241 | 240 | 238
2022-12-15 | 10:32 | ТП | 1 | 1 | 400 | 578 | 120 | 118 | 91 | 71 | 221 | 226 | 224
2022-12-15 | 10:57 | ТП | 3 | 1 | 250 | 361 | 182 | 153 | 164 | 62 | 224 | 228 | 224
2022-12-15 | 11:12 | ТП | 3 | 2 | 250 | 361 | 134 | 152 | 169 | 48 | 225 | 226 | 225
2022-12-15 | 11:24 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 286 | 305 | 282 | 46 | 239 | 238 | 237
2022-12-15 | 11:42 | КТПС | 6 | 1 | 630 | 910 | 314 | 327 | 285 | 63 | 226 | 224 | 226
2022-12-15 | 13:55 | КТПН | 2130 | 1 | 160 | 361 | 51 | 38 | 42 | 19 | 228 | 226 | 229
2022-12-15 | 13:57 | КТПН | 2130 | 2 | 630 | 910 | 239 | 255 | 220 | 50 | 236 | 234 | 237
2022-12-15 | 14:30 | ТП | 0038 | 1 | 400 | 578 | 149 | 185 | 127 | 25 | 236 | 230 | 231
2022-12-15 | 15:40 | КТПН | 0139 | 1 | 400 | 578 | 412 | 471 | 452 | 37 | 225 | 215 | 225
2022-12-15 | 15:52 | КТПН | 1016 | 1 | 630 | 910 | 589 | 547 | 601 | 96 | 240 | 239 | 241
2022-12-15 | 16:00 | КТПН | 1257 | 1 | 630 | 910 | 274 | 256 | 247 | 71 | 234 | 239 | 236
2022-12-15 | 16:20 | КТПН | 1456 | 1 | 400 | 578 | 202 | 149 | 251 | 52 | 228 | 229 | 232
2022-12-15 | 16:50 | КТПН | 2087 | 1 |  |  | 215 | 161 | 199 | 48 | 227 | 231 | 229
2022-12-16 | 12:00 | КТПН | 2103 | 1 | 400 | 578 | 167 | 169 | 124 | 56 | 232 | 234 | 234
2022-12-16 | 13:20 | КТПН | 2175 | 1 | 100 | 144 | 117 | 112 | 124 | 29 | 221 | 223 | 219
2022-12-16 | 16:00 | КТПН | 2249 | 1 | 630 | 910 | 612 | 590 | 598 | 81 | 225 | 229 | 228
2022-12-16 | 16:47 | КТПН | Заречная | 1 | 400 | 578 | 261 | 249 | 237 | 46 | 235 | 234 | 234
2022-12-16 | 10:20 | КТПН | 45 | 1 | 630 | 910 | 236 | 189 | 424 | 48 | 232 | 235 | 236
2022-12-16 | 10:47 | КТПН | 132 | 1 | 630 | 910 | 385 | 412 | 406 | 62 | 240 | 238 | 340
2022-12-16 | 13:40 | КТПН | 2003 | 1 | 250 | 361 | 81 | 88 | 110 | 26 | 225 | 225 | 230
2022-12-16 | 13:45 | КТПН | 2003 | 2 | 400 | 578 | 271 | 261 | 345 | 64 | 226 | 230 | 230
2022-12-16 | 14:20 | ТП | 2101 | 1 | 400 | 578 | 546 | 337 | 452 | 67 | 240 | 235 | 240
2022-12-16 | 14:37 | КТПН | 2112 | 1 | 400 | 578 | 238 | 294 | 284 | 42 | 236 | 230 | 235
2022-12-16 | 14:51 | КТПН | 2176 | 1 | 400 | 578 | 186 | 128 | 140 | 24 | 228 | 229 | 237
2022-12-16 | 15:17 | КТПН | 2242 | 1 | 160 | 231 | 99 | 138 | 100 | 19 | 233 | 228 | 233
2022-12-16 | 15:31 | КТПН | 2242 | 2 | 160 | 231 | 210 | 114 | 124 | 42 | 226 | 225 | 230
2022-12-16 | 15:43 | КТПН | 2332 | 1 | 630 | 910 | 376 | 325 | 346 | 55 | 239 | 240 | 239
2022-12-16 | 15:47 | КТПН | 2333 | 1 | 630 | 910 | 246 | 321 | 249 | 71 | 240 | 241 | 240
2022-12-16 | 15:58 | КТПН | 2384 | 1 | 1000 | 1444 | 901 | 1028 | 1082 | 112 | 241 | 240 | 241
2022-12-16 | 16:13 | КТПН | 2384 | 2 | 1000 | 1444 | 789 | 883 | 785 | 94 | 238 | 239 | 240
2022-12-16 | 16:24 | КТПН | 2384А | 1 | 63 | 91 | 79 | 50 | 26 | 16 | 228 | 235 | 238
2022-12-16 | 16:35 | КТПН | 2384Б | 1 | 250 | 361 | 0 | 0 | 12 | 1 | 234 | 238 | 232
2022-12-16 | 16:49 | МТП | 2429 | 1 | 1000 | 1444 | 366 | 450 | 426 | 98 | 238 | 235 | 235
2022-12-16 | 16:58 | КТПН | 2450 | 1 | 630 | 910 | 258 | 279 | 537 | 113 | 241 | 231 | 239
2022-12-16 | 17:01 | КТПН | 2450 | 2 | 630 | 910 | 220 | 221 | 180 | 79 | 239 | 239 | 240
2022-12-17 | 9:24 | КТПН | 2468 | 1 | 400 | 578 | 95 | 40 | 60 | 38 | 240 | 240 | 241
2022-02-10 | 9:37 | КТПН | 2469 | 1 | 630 | 578 | 195 | 155 | 206 | 34 | 241 | 239 | 240
2022-02-10 | 9:45 | КТПН | 2469А | 1 | 1000 | 1444 | 553 | 352 | 579 | 97 | 241 | 241 | 241
2022-02-10 | 9:52 | КТПН | 2469А | 2 | 1000 | 1444 | 237 | 205 | 219 | 26 | 239 | 240 | 241
2022-02-10 | 10:13 | КТПН | 2469Б | 1 | 1000 | 1444 | 211 | 174 | 217 | 38 | 238 | 240 | 237
2022-02-10 | 10:24 | КТПН | 2469Б | 2 | 1000 | 1444 | 131 | 130 | 177 | 40 | 240 | 240 | 236
2022-02-10 | 10:37 | КТПН | 2469В | 1 | 1000 | 1444 | 278 | 249 | 242 | 63 | 234 | 237 | 236
2022-02-10 | 11:02 | КТПН | 2473 | 1 | 1000 | 1444 | 88 | 173 | 170 | 64 | 250 | 246 | 48
1906-10-13 | 11:15 | КТПН | 2478 | 1 | 1000 | 1444 | 273 | 170 | 270 | 30 | 245 | 240 | 243
2022-02-10 | 11:18 | КТПН | 2478 | 2 | 1000 | 1444 | 541 | 513 | 463 | 83 | 241 | 244 | 245
2022-02-10 | 11:39 | КТПН | 2480 | 1 | 1000 | 1444 | 54 | 51 | 59 | 21 | 241 | 240 | 238
2022-02-10 | 11:45 | КТПН | 2539 | 1 | 1000 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 235 | 236
2022-02-10 | 11:49 | КТПН | 2539 | 2 | 1000 | 1444 | 210 | 219 | 183 | 40 | 240 | 235 | 230
2023-07-16 | 10:10 | ТП | "ДК" | 1 | 400 | 578 | 96 | 74 | 68 | 21 | 228 | 230 | 231
2023-07-16 | 10:15 | ТП | "ДК" | 2 | 400 | 578 | 257 | 263 | 258 | 42 | 230 | 231 | 230
2023-07-16 | 10:35 | КТПН | 6 | 1 | 250 | 361 | 216 | 131 | 102 | 54 | 226 | 225 | 228
2023-07-16 | 10:45 | КТПН | 320 | 1 | 320 | 462 | 251 | 129 | 146 | 39 | 225 | 226 | 226
2023-07-16 | 11:00 | КТПН | "ТУСМ" | 1 | 630 | 910 | 178 | 131 | 219 | 32 | 226 | 224 | 223
2023-07-16 | 11:10 | КТПС | "Новая" | 1 | 160 | 231 | 39 | 46 | 76 | 18 | 224 | 226 | 223
2023-07-16 | 11:21 | КТПС | "Геологов" | 1 | 400 | 578 | 76 | 112 | 69 | 19 | 226 | 221 | 227
2023-07-16 | 11:37 | КТПН | "Арсеньева" | 1 | 250 | 361 | 126 | 149 | 85 | 42 | 220 | 224 | 223
2023-07-16 | 11:59 | КТПН | "Ключевая" | 1 | 100 | 144 | 16 | 21 | 6 | 4 | 220 | 221 | 220
2023-07-17 | 10:20 | КТПН | 0132 | 1 | 250 | 361 | 71 | 69 | 13 | 11 | 233 | 230 | 231
2023-07-17 | 11:34 | КТПН | 0070 | 1 | 250 | 361 | 131 | 128 | 114 | 26 | 227 | 229 | 229
2023-07-17 | 12:21 | КТПН | "Поселок" | 1 | 630 | 910 | 419 | 462 | 431 | 69 | 229 | 231 | 234
2023-07-17 | 10:41 | ТП | 39 | 1 | 320 | 462 | 104 | 78 | 62 | 31 | 228 | 225 | 228
2023-07-17 | 11:23 | ТП | "Очистные" | 1 | 250 | 361 | 16 | 24 | 17 | 3 | 230 | 229 | 227
2023-07-17 | 11:41 | КТПН | ТИЗ "Удача" | 1 | 400 | 578 | 426 | 457 | 391 | 47 | 234 | 236 | 232
2023-07-18 | 9:31 | КТПС | 0151 | 1 | 250 | 361 | 43 | 68 | 76 | 32 | 224 | 232 | 233
2023-07-18 | 11:12 | КТПН | "Амурская" | 1 | 160 | 231 | 41 | 16 | 9 | 4 | 225 | 224 | 227
2023-07-18 | 12:17 | КТПС | 2180 | 1 | 630 | 910 | 76 | 180 | 145 | 39 | 230 | 229 | 228
2023-07-18 | 13:20 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 243 | 242 | 288 | 225 | 229 | 220 | 225
2023-07-18 | 12:52 | КТПН | 2181 | 1 | 400 | 578 | 126 | 154 | 117 | 36 | 227 | 232 | 233
2023-07-18 | 12:35 | КТПС | 1471 | 1 | 400 | 578 | 146 | 105 | 92 | 46 | 230 | 227 | 227
2023-07-18 | 13:47 | ТП | 1381-а | 1 | 400 | 578 | 149 | 234 | 179 | 52 | 229 | 226 | 224
2023-07-18 | 13:31 | КТПН | 2014 | 1 | 630 | 910 | 219 | 175 | 224 | 46 | 239 | 234 | 237
2023-08-19 | 10:35 | ТП | 1449 | 1 | 250 | 361 | 127 | 103 | 96 | 28 | 230 | 230 | 229
2023-08-19 | 10:45 | ТП | 1449 | 2 | 250 | 361 | 110 | 120 | 113 | 21 | 234 | 231 | 230
2023-08-19 | 11:00 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 229 | 210 | 147 | 56 | 237 | 234 | 236
2023-08-19 | 11:10 | ТП | 2 | 2 | 400 | 578 | 119 | 124 | 71 | 41 | 223 | 226 | 226
2023-08-19 | 11:21 | КТПС | 2030 | 1 | 160 | 231 | 126 | 116 | 124 | 32 | 230 | 229 | 229
2023-08-19 | 11:37 | КТПС | 2085 | 1 | 100 | 144 | 134 | 121 | 109 | 24 | 223 | 231 | 230
2023-08-19 | 11:59 | КТПС | 2086 | 1 | 250 | 361 | 197 | 123 | 152 | 40 | 225 | 232 | 228
2023-07-20 | 10:20 | КТПН | 2444 | 1 | 400 | 578 | 79 | 96 | 52 | 38 | 221 | 225 | 224
2023-07-20 | 11:31 | КТПН | 2448 | 1 | 400 | 578 | 215 | 209 | 163 | 75 | 234 | 231 | 232
2023-07-20 | 11:13 | КТПН | 2081 | 1 | 250 | 361 | 78 | 41 | 19 | 16 | 226 | 221 | 220
2023-07-20 | 13:34 | ТП | 4 | 1 | 630 | 910 | 119 | 108 | 161 | 41 | 227 | 226 | 226
2023-07-20 | 13:57 | ТП | 6 | 1 | 250 | 361 | 52 | 78 | 69 | 32 | 229 | 231 | 231
2023-07-20 | 10:20 | КТПН | 2151 | 1 | 160 | 231 | 34 | 52 | 61 | 31 | 235 | 234 | 237
2023-07-20 | 10:45 | КТПН | 2221 | 1 | 400 | 578 | 224 | 231 | 154 | 50 | 236 | 232 | 233
2023-07-20 | 10:13 | КТПН | 2313 | 1 | 250 | 361 | 142 | 168 | 172 | 65 | 231 | 234 | 230
2023-07-20 | 12:13 | КТПН | 2376 | 1 | 400 | 578 | 192 | 178 | 159 | 46 | 224 | 220 | 223
2023-07-20 | 12:24 | ТП | 2211 | 1 | 630 | 910 | 413 | 427 | 419 | 79 | 239 | 240 | 239
2023-07-20 | 12:46 | КТПН | 2396 | 1 | 160 | 231 | 196 | 213 | 201 | 51 | 236 | 235 | 238
2023-07-20 | 11:21 | КТПС | "Лесхоз" | 1 | 250 | 361 | 79 | 51 | 89 | 32 | 229 | 230 | 232
2023-07-20 | 11:45 | КТПН | "Пасека" | 1 | 250 | 361 | 83 | 151 | 124 | 68 | 236 | 234 | 237
2023-07-20 | 12:15 | КТПН | "Школа" | 1 | 250 | 361 | 76 | 120 | 115 | 63 | 234 | 230 | 228
2023-07-20 | 12:38 | КТПС | "Аэропорт" | 1 | 63 | 91 | 32 | 28 | 24 | 16 | 229 | 231 | 227
2023-07-20 | 13:34 | КТПН | "РММ" | 1 | 250 | 361 | 49 | 121 | 76 | 38 | 235 | 234 | 232
2023-07-20 | 13:57 | КТПС | "эл.станция" | 1 | 160 | 231 | 117 | 86 | 79 | 27 | 225 | 224 | 231
2023-07-21 | 10:20 | КТПН | 0029 | 1 | 630 | 910 | 382 | 331 | 321 | 63 | 239 | 236 | 234
2023-07-21 | 10:45 | КТПН | 0153 | 1 | 250 | 261 | 162 | 147 | 96 | 52 | 224 | 232 | 231
2023-07-21 | 10:13 | КТПН | 0165 | 1 | 320 | 462 | 165 | 173 | 159 | 25 | 229 | 230 | 228
2023-07-21 | 10:15 | КТПН | 0159 | 1 | 160 | 231 | 59 | 103 | 75 | 14 | 227 | 226 | 227
2023-07-21 | 15:10 | КТПН | 0094 | 1 | 630 | 910 | 412 | 360 | 344 | 59 | 230 | 229 | 230
2023-07-21 | 15:16 | КТПС | 0100 | 1 | 160 | 231 | 94 | 78 | 57 | 29 | 223 | 227 | 228
2023-07-21 | 15:27 | КТПН | 3533 | 1 | 400 | 578 | 54 | 75 | 96 | 33 | 236 | 235 | 231
2023-07-23 | 9:30 | КТПН | 007 | 1 | 100 | 144 | 101 | 73 | 115 | 28 | 236 | 235 | 230
2023-07-23 | 10:25 | КТПН | "Зеленая" | 1 | 400 | 578 | 124 | 62 | 94 | 20 | 227 | 229 | 230
2023-07-23 | 11:30 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 113 | 141 | 96 | 52 | 220 | 230 | 222
2023-07-23 | 11:49 | КТПН | 0005 | 1 | 630 | 910 | 162 | 147 | 174 | 43 | 237 | 233 | 234
2023-07-23 | 12:15 | КТПН | 0037 | 1 | 320 | 462 | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 | 224 | 224
2023-07-23 | 10:43 | КТПН | 1094 | 1 | 250 | 361 | 124 | 145 | 162 | 34 | 227 | 227 | 224
2023-07-23 | 10:28 | КТПН | "Пушкина" | 1 | 1000 | 1444 | 164 | 152 | 213 | 52 | 234 | 233 | 232
2023-07-23 | 14:11 | КТПН | 0173 | 1 | 630 | 910 | 201 | 185 | 193 | 49 | 3233 | 230 | 234
2023-07-23 | 14:10 | КТПН | 2019 | 1 | 630 | 910 | 153 | 190 | 163 | 35 | 236 | 227 | 228
2023-07-24 | 11:02 | КТПС | 2176 | 1 | 400 | 578 | 215 | 118 | 136 | 32 | 230 | 230 | 227
2023-07-24 | 11:26 | КТПН | 2212 | 1 | 160 | 361 | 86 | 96 | 74 | 41 | 229 | 225 | 228
2023-07-24 | 11:43 | КТПС | 2015 | 1 | 250 | 361 | 142 | 156 | 149 | 46 | 234 | 233 | 232
2023-07-24 | 12:13 | ТП | 1 | 1 | 630 | 910 | 170 | 131 | 124 | 31 | 229 | 229 | 234
2023-07-24 | 14:15 | ТП | 3 | 1 | 630 | 910 | 152 | 175 | 146 | 29 | 232 | 235 | 233
2023-07-24 | 14:15 | ТП | 3 | 2 | 630 | 910 | 137 | 206 | 237 | 54 | 224 | 236 | 237
2023-07-24 | 14:55 | ТП | 15 | 1 | 250 | 361 | 45 | 68 | 75 | 22 | 229 | 230 | 232
2023-07-24 | 15:34 | КТПН | 5 | 1 | 400 | 578 | 96 | 64 | 53 | 40 | 235 | 235 | 231
2023-07-24 | 15:47 | КТПН | 5 | 2 | 400 | 578 | 54 | 102 | 117 | 29 | 226 | 230 | 229
2023-08-24 | 16:01 | КТПС | 2257 | 1 | 63 | 91 | 16 | 13 | 19 | 3 | 226 | 224 | 224
2023-07-25 | 10:15 | КТПН | 1001 | 1 | 160 | 578 | 5 | 10 | 2 | 1 | 223 | 224 | 223
2023-07-25 | 10:24 | КТПС | 2361 | 1 | 160 | 231 | 115 | 167 | 149 | 42 | 235 | 235 | 236
2023-07-25 | 11:30 | КТПН | 2413 | 1 | 1000 | 1444 | 312 | 248 | 262 | 49 | 234 | 235 | 236
2023-07-25 | 13:45 | КТПН | «Соснинский ключ» | 1 | 400 | 578 | 146 | 128 | 175 | 25 | 235 | 231 | 230
2023-07-25 | 13:43 | КТПС | 2167 | 1 | 250 | 361 | 229 | 213 | 154 | 49 | 227 | 230 | 232
2023-07-25 | 14:11 | КТПН | 2094 | 1 | 400 | 578 | 140 | 127 | 134 | 31 | 234 | 234 | 233
2023-07-25 | 14:17 | КТПН | 2065 | 1 | 250 | 361 | 161 | 142 | 119 | 29 | 235 | 232 | 231
2023-07-25 | 14:41 | КТПН | 2169 | 1 | 250 | 361 | 102 | 119 | 94 | 35 | 227 | 227 | 224
2023-07-26 | 10:23 | КТПН | 2204 | 1 | 250 | 361 | 133 | 151 | 126 | 34 | 235 | 230 | 220
2023-07-26 | 10:54 | КТПН | 2204а | 1 | 250 | 361 | 129 | 245 | 237 | 42 | 232 | 233 | 233
2023-07-26 | 11:02 | КТПН | 2168 | 1 | 250 | 361 | 154 | 124 | 110 | 48 | 237 | 228 | 229
2023-07-26 | 11:28 | КТПН | 2023 | 1 | 250 | 361 | 152 | 112 | 114 | 37 | 234 | 232 | 229
2023-07-26 | 13:11 | КТПС | 2206 | 1 | 100 | 144 | 40 | 54 | 40 | 13 | 232 | 237 | 230
2023-07-26 | 13:28 | КТПС | 2203 | 1 | 100 | 144 | 75 | 93 | 64 | 33 | 235 | 232 | 230
2023-07-26 | 13:48 | КТПС | 2320 | 1 | 160 | 231 | 30 | 55 | 72 | 23 | 229 | 228 | 229
2023-07-26 | 14:23 | КТПН | "Автомобилист" | 1 | 400 | 578 | 231 | 280 | 293 | 48 | 236 | 234 | 234
2023-07-27 | 11:13 | КТПН | 1 | 1 | 400 | 578 | 245 | 264 | 252 | 34 | 234 | 233 | 232
2023-07-27 | 11:31 | КТПН | 3 | 1 | 630 | 910 | 540 | 492 | 461 | 96 | 239 | 236 | 239
2023-07-27 | 11:53 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 256 | 261 | 269 | 74 | 239 | 237 | 236
2023-07-27 | 12:00 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 11 | 12 | 19 | 5 | 226 | 224 | 224
2023-07-27 | 12:13 | МТП | 2524А | 1 | 63 | 91 | 12 | 21 | 16 | 8 | 234 | 234 | 233
2023-07-27 | 12:27 | МТП | 2521Б | 1 | 63 | 91 | 23 | 16 | 32 | 8 | 220 | 223 | 221
2023-07-27 | 12:37 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 31 | 29 | 27 | 16 | 223 | 224 | 220
2023-08-01 | 10:23 | КТПН | 2490 | 1 | 400 | 578 | 56 | 37 | 34 | 16 | 230 | 231 | 233
2023-08-01 | 10:54 | КТПН | 2057 | 1 | 400 | 578 | 106 | 117 | 85 | 32 | 227 | 228 | 226
2023-08-01 | 11:02 | КТПН | 2058 | 1 | 400 | 578 | 162 | 157 | 184 | 49 | 233 | 229 | 230
2023-08-01 | 11:28 | КТПН | 2408 | 1 | 100 | 144 | 115 | 102 | 113 | 29 | 229 | 227 | 229
2023-08-01 | 11:37 | КТПН | 1138 | 1 | 630 | 910 | 69 | 72 | 34 | 15 | 234 | 237 | 230
2023-08-01 | 12:23 | КТПН | 2401 | 1 | 630 | 910 | 426 | 417 | 402 | 116 | 239 | 240 | 238
2023-08-02 | 11:20 | КТПН | "Школьная" | 1 | 400 | 578 | 120 | 151 | 142 | 70 | 229 | 230 | 230
2023-08-02 | 12:23 | 2КТПН | 1015 | 1 | 630 | 910 | 315 | 309 | 284 | 105 | 236 | 234 | 233
2023-08-02 | 13:23 | КТПН | 0442 | 1 | 400 | 578 | 117 | 76 | 62 | 30 | 233 | 234 | 232
2023-08-02 | 13:49 | КТПН | 2132 | 1 | 160 | 361 | 101 | 115 | 124 | 37 | 234 | 237 | 233
2023-08-02 | 15:00 | КТПН | "Лехан" | 1 | 1000 | 1444 | 230 | 225 | 238 | 45 | 234 | 233 | 232
2023-08-02 | 15:27 | КТПН | 0131 | 1 | 630 | 910 | 524 | 472 | 533 | 52 | 237 | 240 | 241
2023-08-02 | 16:17 | КТПН | 0128 | 1 | 250 | 361 | 176 | 119 | 178 | 23 | 227 | 225 | 220
2023-08-03 | 10:11 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 460 | 421 | 216 | 36 | 237 | 240 | 241
2023-08-03 | 10:15 | ТП | 2 | 2 | 630 | 910 | 250 | 275 | 316 | 64 | 238 | 236 | 234
2023-08-03 | 10:32 | ТП | 1 | 1 | 400 | 578 | 126 | 141 | 85 | 76 | 227 | 228 | 226
2023-08-03 | 10:57 | ТП | 3 | 1 | 250 | 361 | 176 | 135 | 167 | 51 | 234 | 235 | 235
2023-08-03 | 11:20 | ТП | 3 | 2 | 250 | 361 | 146 | 142 | 123 | 47 | 228 | 229 | 232
2023-08-03 | 11:24 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 131 | 168 | 132 | 35 | 237 | 235 | 234
2023-08-03 | 11:42 | КТПС | 6 | 1 | 630 | 910 | 168 | 203 | 131 | 60 | 232 | 235 | 234
2023-08-03 | 12:23 | КТПН | 2130 | 1 | 160 | 361 | 49 | 34 | 40 | 12 | 229 | 225 | 228
2023-08-03 | 12:25 | КТПН | 2130 | 2 | 630 | 910 | 231 | 239 | 190 | 41 | 223 | 229 | 227
2023-08-03 | 13:42 | ТП | 0038 | 1 | 400 | 578 | 144 | 176 | 119 | 18 | 233 | 231 | 230
2023-08-03 | 14:42 | КТПН | 0139 | 1 | 400 | 578 | 329 | 319 | 355 | 32 | 216 | 221 | 227
2023-08-03 | 15:42 | КТПН | 1016 | 1 | 630 | 910 | 463 | 420 | 513 | 143 | 229 | 231 | 234
2023-08-03 | 16:42 | КТПН | 1257 | 1 | 630 | 910 | 217 | 215 | 173 | 31 | 229 | 231 | 229
2023-08-03 | 17:42 | КТПН | 1456 | 1 | 400 | 578 | 172 | 143 | 201 | 40 | 227 | 224 | 229
2023-08-03 | 18:42 | КТПН | 2087 | 1 |  |  | 163 | 145 | 178 | 46 | 231 | 234 | 235
2023-08-03 | 19:42 | КТПН | 2103 | 1 | 400 | 578 | 140 | 119 | 114 | 35 | 234 | 235 | 234
2023-08-03 | 20:42 | КТПН | 2175 | 1 | 100 | 144 | 100 | 115 | 102 | 23 | 230 | 229 | 232
2023-08-03 | 21:42 | КТПН | 2249 | 1 | 630 | 910 | 431 | 452 | 534 | 61 | 225 | 225 | 226
2023-08-03 | 22:42 | КТПН | Заречная | 1 | 400 | 578 | 226 | 251 | 228 | 43 | 237 | 235 | 234
2023-08-08 | 10:20 | КТПН | 45 | 1 | 630 | 910 | 236 | 189 | 424 | 48 | 232 | 235 | 236
2023-08-08 | 10:47 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 243 | 242 | 288 | 225 | 229 | 220 | 225
2023-08-08 | 11:30 | КТПН | 132 | 1 | 630 | 910 | 341 | 376 | 395 | 31 | 238 | 239 | 340
2023-08-08 | 11:47 | КТПН | 2003 | 1 | 250 | 361 | 74 | 80 | 93 | 21 | 226 | 2226 | 227
2023-08-08 | 11:51 | КТПН | 2003 | 2 | 400 | 578 | 267 | 215 | 321 | 61 | 224 | 227 | 227
2023-08-09 | 9:14 | ТП | 2101 | 1 | 400 | 578 | 546 | 296 | 384 | 51 | 239 | 238 | 239
2023-08-09 | 9:26 | КТПН | 2112 | 1 | 400 | 578 | 226 | 283 | 270 | 38 | 237 | 232 | 229
2023-08-09 | 9:47 | КТПН | 2176 | 1 | 400 | 578 | 146 | 112 | 124 | 23 | 227 | 226 | 230
2023-08-09 | 10:11 | КТПН | 2242 | 1 | 160 | 231 | 72 | 109 | 68 | 14 | 230 | 229 | 230
2023-08-09 | 10:13 | КТПН | 2242 | 2 | 160 | 231 | 165 | 96 | 102 | 42 | 227 | 226 | 231
2023-08-09 | 10:20 | КТПН | 2332 | 1 | 630 | 910 | 269 | 320 | 394 | 52 | 238 | 239 | 239
2023-08-09 | 10:24 | КТПН | 2333 | 1 | 630 | 910 | 252 | 296 | 197 | 63 | 239 | 239 | 238
2023-08-09 | 10:35 | КТПН | 2384 | 1 | 1000 | 1444 | 862 | 934 | 856 | 112 | 241 | 240 | 241
2023-08-09 | 10:40 | КТПН | 2384 | 2 | 1000 | 1444 | 715 | 635 | 652 | 87 | 239 | 240 | 241
2023-08-09 | 11:13 | КТПН | 2384А | 1 | 63 | 91 | 72 | 44 | 30 | 16 | 236 | 234 | 238
2023-08-09 | 11:28 | КТПН | 2384Б | 1 | 250 | 361 | 0 | 0 | 7 | 1 | 230 | 231 | 229
2023-08-09 | 12:26 | КТПН | 240А | 1 | 1000 | 1444 | 253 | 267 | 259 | 36 | 237 | 235 | 235
2023-08-09 | 12:26 | КТПН | 240А | 2 | 100 | 1444 | 351 | 435 | 284 | 41 | 234 | 235 | 233
2023-08-09 | 12:50 | МТП | 2429 | 1 | 1000 | 1444 | 296 | 347 | 329 | 49 | 235 | 234 | 234
2023-08-09 | 12:59 | КТПН | 2450 | 1 | 630 | 910 | 316 | 237 | 418 | 82 | 239 | 239 | 240
2023-08-09 | 13:14 | КТПН | 2450 | 2 | 630 | 910 | 167 | 201 | 179 | 70 | 239 | 238 | 240
2023-08-10 | 10:16 | КТПН | 2468 | 1 | 400 | 578 | 113 | 58 | 49 | 41 | 238 | 237 | 238
2023-08-10 | 10:40 | КТПН | 2469 | 1 | 630 | 578 | 195 | 146 | 231 | 40 | 240 | 239 | 236
2023-08-10 | 11:10 | КТПН | 2469А | 1 | 1000 | 1444 | 418 | 346 | 452 | 62 | 240 | 239 | 238
2023-08-10 | 11:12 | КТПН | 2469А | 2 | 1000 | 1444 | 243 | 217 | 236 | 37 | 239 | 237 | 239
2023-08-10 | 11:24 | КТПН | 2469Б | 1 | 1000 | 1444 | 218 | 172 | 145 | 32 | 238 | 239 | 237
2023-08-10 | 11:26 | КТПН | 2469Б | 2 | 1000 | 1444 | 164 | 128 | 145 | 34 | 240 | 240 | 238
2023-08-10 | 11:37 | КТПН | 2469В | 1 | 1000 | 1444 | 241 | 203 | 175 | 42 | 237 | 238 | 238
2023-08-10 | 11:45 | КТПН | 2478 | 1 | 1000 | 1444 | 254 | 276 | 243 | 39 | 240 | 241 | 239
2023-08-10 | 11:47 | КТПН | 2478 | 2 | 1000 | 1444 | 459 | 417 | 458 | 65 | 241 | 242 | 242
2023-08-10 | 12:16 | КТПН | 2480 | 1 | 1000 | 1444 | 78 | 62 | 54 | 23 | 240 | 240 | 238

## 2023-2024 (hidden)
Результаты контрольных замеров первое полугодие 2022-2023 г.
Дата замера | Время | ТП,КТПН СТП, МТП | № /название ТП | № Тр-ра на ТП | Мощность Тр-ра | Номинальный Ток | Ток Фаза А | Ток Фаза В | Ток Фаза С | Ток 0 | Напряж А-0 | Напряж В-0 | Напряж С-0
2022-11-13 | 9:17 | ТП | "ДК" | 1 | 400 | 578 | 226 | 247 | 126 | 23 | 235 | 236 | 236
2022-11-13 | 9:20 | ТП | "ДК" | 2 | 400 | 578 | 417 | 296 | 312 | 43 | 240 | 239 | 239
2022-11-13 | 9:37 | КТПН | 6 | 1 | 250 | 361 | 239 | 128 | 113 | 36 | 232 | 237 | 233
2022-11-13 | 9:45 | КТПН | 320 | 1 | 320 | 462 | 205 | 174 | 153 | 39 | 230 | 231 | 233
2022-11-13 | 10:07 | КТПН | "ТУСМ" | 1 | 630 | 910 | 385 | 241 | 314 | 45 | 226 | 227 | 226
2022-11-13 | 10:26 | КТПС | "Новая" | 1 | 160 | 231 | 96 | 82 | 69 | 21 | 229 | 230 | 232
2022-11-13 | 10:34 | КТПС | "Геологов" | 1 | 400 | 578 | 52 | 89 | 44 | 40 | 223 | 228 | 226
2022-11-13 | 10:41 | КТПН | "Арсеньева" | 1 | 250 | 361 | 140 | 156 | 90 | 52 | 225 | 226 | 227
2022-11-13 | 10:56 | КТПН | "Ключевая" | 1 | 100 | 144 | 2 | 6 | 0 | 1 | 230 | 231 | 230
2022-11-13 | 11:35 | КТПН | 7 | 1 | 400 | 578 | 342 | 267 | 384 | 95 | 234 | 239 | 240
2022-11-13 | 11:53 | КТПН | 0132 | 1 | 250 | 361 | 63 | 75 | 13 | 15 | 236 | 236 | 237
2022-11-13 | 12:20 | КТПН | 0070 | 1 | 250 | 361 | 95 | 112 | 123 | 19 | 232 | 230 | 228
2022-11-13 | 11:31 | КТПН | "Поселок" | 1 | 630 | 910 | 523 | 326 | 461 | 75 | 234 | 236 | 235
2022-11-13 | 11:47 | ТП | "Очистные" | 1 | 250 | 361 | 14 | 10 | 19 | 3 | 230 | 231 | 229
2022-11-13 | 11:49 | КТПН | ТИЗ "Удача" | 1 | 400 | 578 | 263 | 324 | 376 | 42 | 232 | 231 | 233
2022-11-14 | 9:49 | КТПС | 0151 | 1 | 250 | 361 | 61 | 110 | 90 | 39 | 234 | 228 | 228
2022-11-14 | 10:16 | КТПН | "Амурская" | 1 | 160 | 231 | 12 | 24 | 19 | 5 | 226 | 227 | 226
2022-11-14 | 10:52 | КТПС | 2180 | 1 | 630 | 910 | 104 | 191 | 149 | 33 | 228 | 230 | 226
2022-11-14 | 11:31 | КТПН | 2181 | 1 | 400 | 578 | 116 | 127 | 110 | 42 | 226 | 225 | 225
2022-11-14 | 11:59 | КТПС | 1471 | 1 | 400 | 578 | 201 | 134 | 114 | 61 | 236 | 228 | 231
2022-11-14 | 12:13 | ТП | 1381-а | 1 | 400 | 578 | 187 | 194 | 153 | 42 | 223 | 224 | 227
2022-11-14 | 12:40 | КТПН | 2014 | 1 | 630 | 910 | 169 | 147 | 153 | 54 | 241 | 241 | 243
2022-11-14 | 12:53 | ТП | 1449 | 1 | 400 | 578 | 142 | 128 | 135 | 36 | 230 | 232 | 232
2022-11-14 | 12:55 | ТП | 1449 | 2 | 250 | 361 | 323 | 319 | 319 | 41 | 239 | 233 | 237
2022-11-19 | 9:17 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 364 | 275 | 321 | 75 | 229 | 230 | 233
2022-11-19 | 9:20 | ТП | 2 | 2 | 400 | 578 | 169 | 147 | 93 | 46 | 225 | 227 | 227
2022-11-19 | 11:21 | КТПС | 2030 | 1 | 160 | 231 | 106 | 96 | 121 | 24 | 228 | 229 | 229
2022-11-19 | 11:37 | КТПС | 2085 | 1 | 100 | 144 | 179 | 110 | 125 | 56 | 225 | 234 | 240
2022-11-19 | 11:59 | КТПС | 2086 | 1 | 250 | 361 | 276 | 157 | 215 | 13 | 229 | 239 | 229
2022-11-19 | 12:20 | КТПН | 2444 | 1 | 400 | 578 | 126 | 237 | 145 | 53 | 221 | 220 | 229
2022-11-19 | 12:31 | КТПН | 2448 | 1 | 400 | 578 | 169 | 231 | 176 | 95 | 235 | 236 | 237
2022-11-19 | 13:13 | КТПН | 2081 | 1 | 250 | 361 | 63 | 55 | 23 | 20 | 221 | 224 | 223
2022-11-19 | 13:34 | ТП | 4 | 1 | 630 | 910 | 320 | 269 | 246 | 74 | 238 | 237 | 239
2022-11-19 | 13:57 | ТП | 6 | 1 | 250 | 361 | 126 | 143 | 131 | 39 | 237 | 236 | 238
2022-11-19 | 14:40 | КТПН | 2151 | 1 | 160 | 231 | 31 | 42 | 38 | 36 | 234 | 235 | 236
2022-11-19 | 14:53 | КТПН | 2221 | 1 | 400 | 578 | 259 | 318 | 276 | 34 | 236 | 237 | 234
2022-11-19 | 15:27 | КТПН | 2313 | 1 | 250 | 361 | 197 | 231 | 196 | 86 | 229 | 231 | 231
2022-11-19 | 15:34 | КТПН | 2376 | 1 | 400 | 578 | 212 | 249 | 157 | 58 | 227 | 224 | 226
2022-11-19 | 15:55 | ТП | 2211 | 1 | 630 | 910 | 567 | 571 | 591 | 102 | 240 | 238 | 238
2022-11-19 | 16:09 | КТПН | 2396 | 1 | 160 | 231 | 132 | 180 | 175 | 43 | 225 | 227 | 227
2022-11-23 | 11:21 | КТПС | "Лесхоз" | 1 | 250 | 361 | 148 | 96 | 113 | 34 | 229 | 231 | 234
2022-11-23 | 11:45 | КТПН | "Пасека" | 1 | 250 | 361 | 84 | 141 | 116 | 68 | 237 | 234 | 232
2022-11-23 | 12:15 | КТПН | "Школа" | 1 | 250 | 361 | 87 | 130 | 121 | 72 | 230 | 231 | 231
2022-11-23 | 12:38 | КТПС | "Аэропорт" | 1 | 63 | 91 | 28 | 49 | 62 | 19 | 232 | 235 | 231
2022-11-23 | 13:34 | КТПН | "РММ" | 1 | 250 | 361 | 96 | 231 | 115 | 37 | 234 | 234 | 233
2022-11-23 | 13:57 | КТПС | "эл.станция" | 1 | 160 | 231 | 105 | 87 | 102 | 35 | 227 | 228 | 234
2022-11-23 | 14:40 | КТПН | 0029 | 1 | 630 | 910 | 547 | 553 | 702 | 79 | 240 | 235 | 235
2022-11-23 | 14:57 | КТПН | 0153 | 1 | 250 | 361 | 216 | 179 | 171 | 61 | 232 | 234 | 232
2022-11-23 | 15:13 | КТПН | 0165 | 1 | 320 | 462 | 211 | 261 | 228 | 26 | 235 | 230 | 232
2022-11-23 | 15:24 | КТПН | 0159 | 1 | 160 | 231 | 82 | 71 | 56 | 21 | 229 | 227 | 228
2022-11-23 | 15:34 | КТПН | 0094 | 1 | 630 | 910 | 398 | 499 | 389 | 78 | 234 | 230 | 236
2022-11-23 | 15:47 | КТПС | 0100 | 1 | 160 | 231 | 124 | 88 | 97 | 39 | 222 | 228 | 229
2022-11-23 | 15:58 | КТПН | 3533 | 1 | 400 | 578 | 236 | 227 | 214 | 39 | 229 | 228 | 227
2022-11-23 | 16:20 | КТПН | 007 | 1 | 100 | 144 | 98 | 79 | 65 | 21 | 230 | 234 | 231
2022-11-23 | 16:28 | КТПН | "Зеленая" | 1 | 400 | 578 | 231 | 161 | 157 | 32 | 231 | 234 | 231
2022-12-07 | 11:30 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 213 | 241 | 137 | 63 | 220 | 230 | 222
2022-12-07 | 12:02 | КТПН | 0005 | 1 | 630 | 910 | 372 | 394 | 401 | 68 | 240 | 238 | 237
2022-12-07 | 12:15 | КТПН | 0037 | 1 | 320 | 462 | 0 | 0 | 2 | 8 | 221 | 223 | 224
2022-12-07 | 12:27 | КТПН | 1094 | 1 | 250 | 361 | 167 | 152 | 174 | 43 | 230 | 230 | 227
2022-12-07 | 12:31 | КТПН | "Пушкина" | 1 | 1000 | 1444 | 179 | 183 | 237 | 54 | 234 | 235 | 235
2022-12-07 | 14:11 | КТПН | 0173 | 1 | 630 | 910 | 254 | 286 | 257 | 43 | 227 | 226 | 226
2022-12-07 | 14:10 | КТПН | 2019 | 1 | 630 | 910 | 259 | 310 | 380 | 40 | 223 | 237 | 228
2022-12-07 | 14:31 | КТПС | 2176 | 1 | 400 | 578 | 235 | 221 | 214 | 42 | 231 | 231 | 228
2022-12-07 | 14:47 | КТПН | 2212 | 1 | 160 | 231 | 103 | 116 | 134 | 31 | 231 | 235 | 231
2022-12-07 | 14:51 | КТПС | 2015 | 1 | 250 | 361 | 149 | 178 | 156 | 41 | 229 | 226 | 228
2022-12-08 | 9:54 | ТП | 1 | 1 | 630 | 910 | 243 | 302 | 275 | 39 | 229 | 226 | 231
2022-12-08 | 12:15 | ТП | 3 | 1 | 630 | 910 | 261 | 275 | 231 | 47 | 235 | 235 | 234
2022-12-08 | 12:20 | ТП | 3 | 2 | 630 | 910 | 412 | 329 | 333 | 58 | 236 | 234 | 239
2022-12-08 | 14:55 | ТП | 15 | 1 | 250 | 361 | 74 | 69 | 81 | 26 | 229 | 227 | 224
2022-12-08 | 14:34 | КТПН | 5 | 1 | 400 | 578 | 131 | 110 | 101 | 37 | 231 | 232 | 234
2022-12-08 | 14:34 | КТПН | 5 | 2 | 400 | 578 | 62 | 94 | 132 | 21 | 226 | 229 | 228
2022-12-08 | 15:01 | КТПС | 2257 | 1 | 63 | 91 | 7 | 12 | 19 | 8 | 223 | 221 | 221
2022-12-08 | 15:30 | КТПН | 1001 | 1 | 160 | 578 | 18 | 24 | 13 | 4 | 226 | 224 | 222
2022-12-11 | 10:24 | КТПС | 2361 | 1 | 160 | 231 | 134 | 163 | 79 | 51 | 234 | 230 | 231
2022-12-11 | 11:30 | КТПН | 2413 | 1 | 1000 | 1444 | 254 | 278 | 327 | 61 | 237 | 238 | 237
2022-12-11 | 13:45 | КТПН | «Соснинский ключ» | 1 | 400 | 578 | 124 | 137 | 156 | 35 | 239 | 237 | 240
2022-12-11 | 13:43 | КТПС | 2167 | 1 | 250 | 361 | 184 | 319 | 268 | 74 | 236 | 240 | 234
2022-12-11 | 14:11 | КТПН | 2094 | 1 | 400 | 578 | 146 | 125 | 157 | 42 | 237 | 236 | 234
2022-12-11 | 14:10 | КТПН | 2065 | 1 | 250 | 361 | 162 | 178 | 163 | 38 | 231 | 230 | 230
2022-12-11 | 14:37 | КТПН | 2169 | 1 | 250 | 361 | 124 | 126 | 117 | 43 | 224 | 224 | 226
2022-12-12 | 10:23 | КТПН | 2204 | 1 | 250 | 361 | 175 | 167 | 134 | 37 | 224 | 225 | 227
2022-12-12 | 10:54 | КТПН | 2204а | 1 | 250 | 361 | 226 | 249 | 258 | 39 | 231 | 231 | 233
2022-12-12 | 11:02 | КТПН | 2168 | 1 | 250 | 361 | 196 | 224 | 162 | 34 | 229 | 236 | 234
2022-12-12 | 11:28 | КТПН | 2023 | 1 | 250 | 361 | 182 | 210 | 159 | 21 | 236 | 234 | 236
2022-12-12 | 13:11 | КТПС | 2206 | 1 | 100 | 144 | 37 | 51 | 16 | 16 | 225 | 229 | 227
2022-12-12 | 13:28 | КТПС | 2203 | 1 | 100 | 144 | 89 | 112 | 96 | 32 | 237 | 236 | 237
2022-12-12 | 13:48 | КТПС | 2320 | 1 | 160 | 231 | 29 | 56 | 79 | 18 | 224 | 225 | 222
2022-12-12 | 14:23 | КТПН | "Автомобилист" | 1 | 400 | 578 | 59 | 43 | 87 | 16 | 222 | 226 | 224
2022-12-13 | 11:13 | КТПН | 1 | 1 | 400 | 578 | 346 | 261 | 379 | 48 | 239 | 237 | 238
2022-12-13 | 11:31 | КТПН | 3 | 1 | 630 | 910 | 674 | 637 | 532 | 136 | 234 | 236 | 233
2022-12-13 | 11:53 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 261 | 304 | 316 | 81 | 237 | 238 | 239
2022-12-13 | 12:00 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 13 | 9 | 24 | 8 | 222 | 224 | 223
2022-12-13 | 12:13 | МТП | 2521А | 1 | 63 | 91 | 23 | 20 | 19 | 6 | 225 | 224 | 227
2022-12-13 | 12:27 | МТП | 2521Б | 1 | 63 | 91 | 31 | 22 | 19 | 5 | 220 | 221 | 220
2022-12-13 | 12:37 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 25 | 34 | 29 | 11 | 235 | 230 | 220
2022-12-13 | 12:45 | КТПН | 2490 | 1 | 400 | 578 | 141 | 126 | 139 | 26 | 229 | 230 | 234
2022-12-13 | 12:56 | КТПН | 2057 | 1 | 400 | 578 | 146 | 129 | 161 | 28 | 229 | 226 | 224
2022-12-14 | 11:02 | КТПН | 2058 | 1 | 400 | 578 | 203 | 215 | 173 | 45 | 234 | 235 | 230
2022-12-14 | 11:28 | КТПН | 2408 | 1 | 100 | 144 | 129 | 99 | 131 | 21 | 229 | 225 | 226
2022-12-14 | 12:05 | КТПН | 1138 | 1 | 630 | 910 | 126 | 117 | 102 | 19 | 230 | 234 | 232
2022-12-14 | 12:23 | КТПН | 2401 | 1 | 630 | 910 | 237 | 571 | 546 | 129 | 239 | 240 | 241
2022-12-14 | 12:26 | КТПН | 240А | 1 | 1000 | 1444 | 413 | 341 | 346 | 59 | 238 | 234 | 236
2022-12-14 | 12:26 | КТПН | 240А | 2 | 1000 | 1444 | 452 | 467 | 454 | 67 | 237 | 239 | 234
2022-12-14 | 13:00 | КТПН | "Школьная" | 1 | 400 | 578 | 118 | 169 | 157 | 75 | 228 | 227 | 230
2022-12-14 | 13:09 | 2КТПН | 1015 | 1 | 630 | 910 | 521 | 261 | 369 | 115 | 239 | 234 | 237
2022-12-14 | 13:23 | КТПН | 0442 | 1 | 400 | 578 | 137 | 126 | 115 | 46 | 233 | 237 | 234
2022-12-14 | 12:49 | КТПН | 2132 | 1 | 160 | 361 | 146 | 137 | 131 | 49 | 229 | 230 | 234
2022-12-14 | 13:27 | КТПН | "Лехан" | 1 | 1000 | 1444 | 249 | 312 | 287 | 71 | 236 | 238 | 234
2022-12-14 | 14:03 | КТПН | 0131 | 1 | 630 | 910 | 621 | 679 | 706 | 86 | 239 | 240 | 236
2022-12-14 | 14:25 | КТПН | 0128 | 1 | 400 | 578 | 436 | 316 | 348 | 39 | 240 | 241 | 239
2022-12-15 | 9:00 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 276 | 304 | 318 | 46 | 232 | 234 | 237
2022-12-15 | 10:05 | ТП | 2 | 2 | 630 | 910 | 451 | 261 | 406 | 89 | 241 | 240 | 238
2022-12-15 | 10:32 | ТП | 1 | 1 | 400 | 578 | 120 | 118 | 91 | 71 | 221 | 226 | 224
2022-12-15 | 10:57 | ТП | 3 | 1 | 250 | 361 | 182 | 153 | 164 | 62 | 224 | 228 | 224
2022-12-15 | 11:12 | ТП | 3 | 2 | 250 | 361 | 134 | 152 | 169 | 48 | 225 | 226 | 225
2022-12-15 | 11:24 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 286 | 305 | 282 | 46 | 239 | 238 | 237
2022-12-15 | 11:42 | КТПС | 6 | 1 | 630 | 910 | 314 | 327 | 285 | 63 | 226 | 224 | 226
2022-12-15 | 13:55 | КТПН | 2130 | 1 | 160 | 361 | 51 | 38 | 42 | 19 | 228 | 226 | 229
2022-12-15 | 13:57 | КТПН | 2130 | 2 | 630 | 910 | 239 | 255 | 220 | 50 | 236 | 234 | 237
2022-12-15 | 14:30 | ТП | 0038 | 1 | 400 | 578 | 149 | 185 | 127 | 25 | 236 | 230 | 231
2022-12-15 | 15:40 | КТПН | 0139 | 1 | 400 | 578 | 412 | 471 | 452 | 37 | 225 | 215 | 225
2022-12-15 | 15:52 | КТПН | 1016 | 1 | 630 | 910 | 589 | 547 | 601 | 96 | 240 | 239 | 241
2022-12-15 | 16:00 | КТПН | 1257 | 1 | 630 | 910 | 274 | 256 | 247 | 71 | 234 | 239 | 236
2022-12-15 | 16:20 | КТПН | 1456 | 1 | 400 | 578 | 202 | 149 | 251 | 52 | 228 | 229 | 232
2022-12-15 | 16:50 | КТПН | 2087 | 1 |  |  | 215 | 161 | 199 | 48 | 227 | 231 | 229
2022-12-16 | 12:00 | КТПН | 2103 | 1 | 400 | 578 | 167 | 169 | 124 | 56 | 232 | 234 | 234
2022-12-16 | 13:20 | КТПН | 2175 | 1 | 100 | 144 | 117 | 112 | 124 | 29 | 221 | 223 | 219
2022-12-16 | 16:00 | КТПН | 2249 | 1 | 630 | 910 | 612 | 590 | 598 | 81 | 225 | 229 | 228
2022-12-16 | 16:47 | КТПН | Заречная | 1 | 400 | 578 | 261 | 249 | 237 | 46 | 235 | 234 | 234
2022-12-16 | 10:20 | КТПН | 45 | 1 | 630 | 910 | 236 | 189 | 424 | 48 | 232 | 235 | 236
2022-12-16 | 10:47 | КТПН | 132 | 1 | 630 | 910 | 385 | 412 | 406 | 62 | 240 | 238 | 340
2022-12-16 | 13:40 | КТПН | 2003 | 1 | 250 | 361 | 81 | 88 | 110 | 26 | 225 | 225 | 230
2022-12-16 | 13:45 | КТПН | 2003 | 2 | 400 | 578 | 271 | 261 | 345 | 64 | 226 | 230 | 230
2022-12-16 | 14:20 | ТП | 2101 | 1 | 400 | 578 | 546 | 337 | 452 | 67 | 240 | 235 | 240
2022-12-16 | 14:37 | КТПН | 2112 | 1 | 400 | 578 | 238 | 294 | 284 | 42 | 236 | 230 | 235
2022-12-16 | 14:51 | КТПН | 2176 | 1 | 400 | 578 | 186 | 128 | 140 | 24 | 228 | 229 | 237
2022-12-16 | 15:17 | КТПН | 2242 | 1 | 160 | 231 | 99 | 138 | 100 | 19 | 233 | 228 | 233
2022-12-16 | 15:31 | КТПН | 2242 | 2 | 160 | 231 | 210 | 114 | 124 | 42 | 226 | 225 | 230
2022-12-16 | 15:43 | КТПН | 2332 | 1 | 630 | 910 | 376 | 325 | 346 | 55 | 239 | 240 | 239
2022-12-16 | 15:47 | КТПН | 2333 | 1 | 630 | 910 | 246 | 321 | 249 | 71 | 240 | 241 | 240
2022-12-16 | 15:58 | КТПН | 2384 | 1 | 1000 | 1444 | 901 | 1028 | 1082 | 112 | 241 | 240 | 241
2022-12-16 | 16:13 | КТПН | 2384 | 2 | 1000 | 1444 | 789 | 883 | 785 | 94 | 238 | 239 | 240
2022-12-16 | 16:24 | КТПН | 2384А | 1 | 63 | 91 | 79 | 50 | 26 | 16 | 228 | 235 | 238
2022-12-16 | 16:35 | КТПН | 2384Б | 1 | 250 | 361 | 0 | 0 | 12 | 1 | 234 | 238 | 232
2022-12-16 | 16:49 | МТП | 2429 | 1 | 1000 | 1444 | 366 | 450 | 426 | 98 | 238 | 235 | 235
2022-12-16 | 16:58 | КТПН | 2450 | 1 | 630 | 910 | 258 | 279 | 537 | 113 | 241 | 231 | 239
2022-12-16 | 17:01 | КТПН | 2450 | 2 | 630 | 910 | 220 | 221 | 180 | 79 | 239 | 239 | 240
2022-12-17 | 9:24 | КТПН | 2468 | 1 | 400 | 578 | 95 | 40 | 60 | 38 | 240 | 240 | 241
2022-02-10 | 9:37 | КТПН | 2469 | 1 | 630 | 578 | 195 | 155 | 206 | 34 | 241 | 239 | 240
2022-02-10 | 9:45 | КТПН | 2469А | 1 | 1000 | 1444 | 553 | 352 | 579 | 97 | 241 | 241 | 241
2022-02-10 | 9:52 | КТПН | 2469А | 2 | 1000 | 1444 | 237 | 205 | 219 | 26 | 239 | 240 | 241
2022-02-10 | 10:13 | КТПН | 2469Б | 1 | 1000 | 1444 | 211 | 174 | 217 | 38 | 238 | 240 | 237
2022-02-10 | 10:24 | КТПН | 2469Б | 2 | 1000 | 1444 | 131 | 130 | 177 | 40 | 240 | 240 | 236
2022-02-10 | 10:37 | КТПН | 2469В | 1 | 1000 | 1444 | 278 | 249 | 242 | 63 | 234 | 237 | 236
2022-02-10 | 11:02 | КТПН | 2473 | 1 | 1000 | 1444 | 88 | 173 | 170 | 64 | 250 | 246 | 48
1906-10-13 | 11:15 | КТПН | 2478 | 1 | 1000 | 1444 | 273 | 170 | 270 | 30 | 245 | 240 | 243
2022-02-10 | 11:18 | КТПН | 2478 | 2 | 1000 | 1444 | 541 | 513 | 463 | 83 | 241 | 244 | 245
2022-02-10 | 11:39 | КТПН | 2480 | 1 | 1000 | 1444 | 54 | 51 | 59 | 21 | 241 | 240 | 238
2022-02-10 | 11:45 | КТПН | 2539 | 1 | 1000 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 235 | 236
2022-02-10 | 11:49 | КТПН | 2539 | 2 | 1000 | 1444 | 210 | 219 | 183 | 40 | 240 | 235 | 230
2023-07-16 | 10:10 | ТП | "ДК" | 1 | 400 | 578 | 96 | 74 | 68 | 21 | 228 | 230 | 231
2023-07-16 | 10:15 | ТП | "ДК" | 2 | 400 | 578 | 257 | 263 | 258 | 42 | 230 | 231 | 230
2023-07-16 | 10:35 | КТПН | 6 | 1 | 250 | 361 | 216 | 131 | 102 | 54 | 226 | 225 | 228
2023-07-16 | 10:45 | КТПН | 320 | 1 | 320 | 462 | 251 | 129 | 146 | 39 | 225 | 226 | 226
2023-07-16 | 11:00 | КТПН | "ТУСМ" | 1 | 630 | 910 | 178 | 131 | 219 | 32 | 226 | 224 | 223
2023-07-16 | 11:10 | КТПС | "Новая" | 1 | 160 | 231 | 39 | 46 | 76 | 18 | 224 | 226 | 223
2023-07-16 | 11:21 | КТПС | "Геологов" | 1 | 400 | 578 | 76 | 112 | 69 | 19 | 226 | 221 | 227
2023-07-16 | 11:37 | КТПН | "Арсеньева" | 1 | 250 | 361 | 126 | 149 | 85 | 42 | 220 | 224 | 223
2023-07-16 | 11:59 | КТПН | "Ключевая" | 1 | 100 | 144 | 16 | 21 | 6 | 4 | 220 | 221 | 220
2023-07-17 | 10:20 | КТПН | 0132 | 1 | 250 | 361 | 71 | 69 | 13 | 11 | 233 | 230 | 231
2023-07-17 | 11:34 | КТПН | 0070 | 1 | 250 | 361 | 131 | 128 | 114 | 26 | 227 | 229 | 229
2023-07-17 | 12:21 | КТПН | "Поселок" | 1 | 630 | 910 | 419 | 462 | 431 | 69 | 229 | 231 | 234
2023-07-17 | 10:41 | ТП | 39 | 1 | 320 | 462 | 104 | 78 | 62 | 31 | 228 | 225 | 228
2023-07-17 | 11:23 | ТП | "Очистные" | 1 | 250 | 361 | 16 | 24 | 17 | 3 | 230 | 229 | 227
2023-07-17 | 11:41 | КТПН | ТИЗ "Удача" | 1 | 400 | 578 | 426 | 457 | 391 | 47 | 234 | 236 | 232
2023-07-18 | 9:31 | КТПС | 0151 | 1 | 250 | 361 | 43 | 68 | 76 | 32 | 224 | 232 | 233
2023-07-18 | 11:12 | КТПН | "Амурская" | 1 | 160 | 231 | 41 | 16 | 9 | 4 | 225 | 224 | 227
2023-07-18 | 12:17 | КТПС | 2180 | 1 | 630 | 910 | 76 | 180 | 145 | 39 | 230 | 229 | 228
2023-07-18 | 13:20 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 243 | 242 | 288 | 225 | 229 | 220 | 225
2023-07-18 | 12:52 | КТПН | 2181 | 1 | 400 | 578 | 126 | 154 | 117 | 36 | 227 | 232 | 233
2023-07-18 | 12:35 | КТПС | 1471 | 1 | 400 | 578 | 146 | 105 | 92 | 46 | 230 | 227 | 227
2023-07-18 | 13:47 | ТП | 1381-а | 1 | 400 | 578 | 149 | 234 | 179 | 52 | 229 | 226 | 224
2023-07-18 | 13:31 | КТПН | 2014 | 1 | 630 | 910 | 219 | 175 | 224 | 46 | 239 | 234 | 237
2023-08-19 | 10:35 | ТП | 1449 | 1 | 250 | 361 | 127 | 103 | 96 | 28 | 230 | 230 | 229
2023-08-19 | 10:45 | ТП | 1449 | 2 | 250 | 361 | 110 | 120 | 113 | 21 | 234 | 231 | 230
2023-08-19 | 11:00 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 229 | 210 | 147 | 56 | 237 | 234 | 236
2023-08-19 | 11:10 | ТП | 2 | 2 | 400 | 578 | 119 | 124 | 71 | 41 | 223 | 226 | 226
2023-08-19 | 11:21 | КТПС | 2030 | 1 | 160 | 231 | 126 | 116 | 124 | 32 | 230 | 229 | 229
2023-08-19 | 11:37 | КТПС | 2085 | 1 | 100 | 144 | 134 | 121 | 109 | 24 | 223 | 231 | 230
2023-08-19 | 11:59 | КТПС | 2086 | 1 | 250 | 361 | 197 | 123 | 152 | 40 | 225 | 232 | 228
2023-07-20 | 10:20 | КТПН | 2444 | 1 | 400 | 578 | 79 | 96 | 52 | 38 | 221 | 225 | 224
2023-07-20 | 11:31 | КТПН | 2448 | 1 | 400 | 578 | 215 | 209 | 163 | 75 | 234 | 231 | 232
2023-07-20 | 11:13 | КТПН | 2081 | 1 | 250 | 361 | 78 | 41 | 19 | 16 | 226 | 221 | 220
2023-07-20 | 13:34 | ТП | 4 | 1 | 630 | 910 | 119 | 108 | 161 | 41 | 227 | 226 | 226
2023-07-20 | 13:57 | ТП | 6 | 1 | 250 | 361 | 52 | 78 | 69 | 32 | 229 | 231 | 231
2023-07-20 | 10:20 | КТПН | 2151 | 1 | 160 | 231 | 34 | 52 | 61 | 31 | 235 | 234 | 237
2023-07-20 | 10:45 | КТПН | 2221 | 1 | 400 | 578 | 224 | 231 | 154 | 50 | 236 | 232 | 233
2023-07-20 | 10:13 | КТПН | 2313 | 1 | 250 | 361 | 142 | 168 | 172 | 65 | 231 | 234 | 230
2023-07-20 | 12:13 | КТПН | 2376 | 1 | 400 | 578 | 192 | 178 | 159 | 46 | 224 | 220 | 223
2023-07-20 | 12:24 | ТП | 2211 | 1 | 630 | 910 | 413 | 427 | 419 | 79 | 239 | 240 | 239
2023-07-20 | 12:46 | КТПН | 2396 | 1 | 160 | 231 | 196 | 213 | 201 | 51 | 236 | 235 | 238
2023-07-20 | 11:21 | КТПС | "Лесхоз" | 1 | 250 | 361 | 79 | 51 | 89 | 32 | 229 | 230 | 232
2023-07-20 | 11:45 | КТПН | "Пасека" | 1 | 250 | 361 | 83 | 151 | 124 | 68 | 236 | 234 | 237
2023-07-20 | 12:15 | КТПН | "Школа" | 1 | 250 | 361 | 76 | 120 | 115 | 63 | 234 | 230 | 228
2023-07-20 | 12:38 | КТПС | "Аэропорт" | 1 | 63 | 91 | 32 | 28 | 24 | 16 | 229 | 231 | 227
2023-07-20 | 13:34 | КТПН | "РММ" | 1 | 250 | 361 | 49 | 121 | 76 | 38 | 235 | 234 | 232
2023-07-20 | 13:57 | КТПС | "эл.станция" | 1 | 160 | 231 | 117 | 86 | 79 | 27 | 225 | 224 | 231
2023-07-21 | 10:20 | КТПН | 0029 | 1 | 630 | 910 | 382 | 331 | 321 | 63 | 239 | 236 | 234
2023-07-21 | 10:45 | КТПН | 0153 | 1 | 250 | 261 | 162 | 147 | 96 | 52 | 224 | 232 | 231
2023-07-21 | 10:13 | КТПН | 0165 | 1 | 320 | 462 | 165 | 173 | 159 | 25 | 229 | 230 | 228
2023-07-21 | 10:15 | КТПН | 0159 | 1 | 160 | 231 | 59 | 103 | 75 | 14 | 227 | 226 | 227
2023-07-21 | 15:10 | КТПН | 0094 | 1 | 630 | 910 | 412 | 360 | 344 | 59 | 230 | 229 | 230
2023-07-21 | 15:16 | КТПС | 0100 | 1 | 160 | 231 | 94 | 78 | 57 | 29 | 223 | 227 | 228
2023-07-21 | 15:27 | КТПН | 3533 | 1 | 400 | 578 | 54 | 75 | 96 | 33 | 236 | 235 | 231
2023-07-23 | 9:30 | КТПН | 007 | 1 | 100 | 144 | 101 | 73 | 115 | 28 | 236 | 235 | 230
2023-07-23 | 10:25 | КТПН | "Зеленая" | 1 | 400 | 578 | 124 | 62 | 94 | 20 | 227 | 229 | 230
2023-07-23 | 11:30 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 113 | 141 | 96 | 52 | 220 | 230 | 222
2023-07-23 | 11:49 | КТПН | 0005 | 1 | 630 | 910 | 162 | 147 | 174 | 43 | 237 | 233 | 234
2023-07-23 | 12:15 | КТПН | 0037 | 1 | 320 | 462 | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 | 224 | 224
2023-07-23 | 10:43 | КТПН | 1094 | 1 | 250 | 361 | 124 | 145 | 162 | 34 | 227 | 227 | 224
2023-07-23 | 10:28 | КТПН | "Пушкина" | 1 | 1000 | 1444 | 164 | 152 | 213 | 52 | 234 | 233 | 232
2023-07-23 | 14:11 | КТПН | 0173 | 1 | 630 | 910 | 201 | 185 | 193 | 49 | 3233 | 230 | 234
2023-07-23 | 14:10 | КТПН | 2019 | 1 | 630 | 910 | 153 | 190 | 163 | 35 | 236 | 227 | 228
2023-07-24 | 11:02 | КТПС | 2176 | 1 | 400 | 578 | 215 | 118 | 136 | 32 | 230 | 230 | 227
2023-07-24 | 11:26 | КТПН | 2212 | 1 | 160 | 361 | 86 | 96 | 74 | 41 | 229 | 225 | 228
2023-07-24 | 11:43 | КТПС | 2015 | 1 | 250 | 361 | 142 | 156 | 149 | 46 | 234 | 233 | 232
2023-07-24 | 12:13 | ТП | 1 | 1 | 630 | 910 | 170 | 131 | 124 | 31 | 229 | 229 | 234
2023-07-24 | 14:15 | ТП | 3 | 1 | 630 | 910 | 152 | 175 | 146 | 29 | 232 | 235 | 233
2023-07-24 | 14:15 | ТП | 3 | 2 | 630 | 910 | 137 | 206 | 237 | 54 | 224 | 236 | 237
2023-07-24 | 14:55 | ТП | 15 | 1 | 250 | 361 | 45 | 68 | 75 | 22 | 229 | 230 | 232
2023-07-24 | 15:34 | КТПН | 5 | 1 | 400 | 578 | 96 | 64 | 53 | 40 | 235 | 235 | 231
2023-07-24 | 15:47 | КТПН | 5 | 2 | 400 | 578 | 54 | 102 | 117 | 29 | 226 | 230 | 229
2023-08-24 | 16:01 | КТПС | 2257 | 1 | 63 | 91 | 16 | 13 | 19 | 3 | 226 | 224 | 224
2023-07-25 | 10:15 | КТПН | 1001 | 1 | 160 | 578 | 5 | 10 | 2 | 1 | 223 | 224 | 223
2023-07-25 | 10:24 | КТПС | 2361 | 1 | 160 | 231 | 115 | 167 | 149 | 42 | 235 | 235 | 236
2023-07-25 | 11:30 | КТПН | 2413 | 1 | 1000 | 1444 | 312 | 248 | 262 | 49 | 234 | 235 | 236
2023-07-25 | 13:45 | КТПН | «Соснинский ключ» | 1 | 400 | 578 | 146 | 128 | 175 | 25 | 235 | 231 | 230
2023-07-25 | 13:43 | КТПС | 2167 | 1 | 250 | 361 | 229 | 213 | 154 | 49 | 227 | 230 | 232
2023-07-25 | 14:11 | КТПН | 2094 | 1 | 400 | 578 | 140 | 127 | 134 | 31 | 234 | 234 | 233
2023-07-25 | 14:17 | КТПН | 2065 | 1 | 250 | 361 | 161 | 142 | 119 | 29 | 235 | 232 | 231
2023-07-25 | 14:41 | КТПН | 2169 | 1 | 250 | 361 | 102 | 119 | 94 | 35 | 227 | 227 | 224
2023-07-26 | 10:23 | КТПН | 2204 | 1 | 250 | 361 | 133 | 151 | 126 | 34 | 235 | 230 | 220
2023-07-26 | 10:54 | КТПН | 2204а | 1 | 250 | 361 | 129 | 245 | 237 | 42 | 232 | 233 | 233
2023-07-26 | 11:02 | КТПН | 2168 | 1 | 250 | 361 | 154 | 124 | 110 | 48 | 237 | 228 | 229
2023-07-26 | 11:28 | КТПН | 2023 | 1 | 250 | 361 | 152 | 112 | 114 | 37 | 234 | 232 | 229
2023-07-26 | 13:11 | КТПС | 2206 | 1 | 100 | 144 | 40 | 54 | 40 | 13 | 232 | 237 | 230
2023-07-26 | 13:28 | КТПС | 2203 | 1 | 100 | 144 | 75 | 93 | 64 | 33 | 235 | 232 | 230
2023-07-26 | 13:48 | КТПС | 2320 | 1 | 160 | 231 | 30 | 55 | 72 | 23 | 229 | 228 | 229
2023-07-26 | 14:23 | КТПН | "Автомобилист" | 1 | 400 | 578 | 231 | 280 | 293 | 48 | 236 | 234 | 234
2023-07-27 | 11:13 | КТПН | 1 | 1 | 400 | 578 | 245 | 264 | 252 | 34 | 234 | 233 | 232
2023-07-27 | 11:31 | КТПН | 3 | 1 | 630 | 910 | 540 | 492 | 461 | 96 | 239 | 236 | 239
2023-07-27 | 11:53 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 256 | 261 | 269 | 74 | 239 | 237 | 236
2023-07-27 | 12:00 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 11 | 12 | 19 | 5 | 226 | 224 | 224
2023-07-27 | 12:13 | МТП | 2524А | 1 | 63 | 91 | 12 | 21 | 16 | 8 | 234 | 234 | 233
2023-07-27 | 12:27 | МТП | 2521Б | 1 | 63 | 91 | 23 | 16 | 32 | 8 | 220 | 223 | 221
2023-07-27 | 12:37 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 31 | 29 | 27 | 16 | 223 | 224 | 220
2023-08-01 | 10:23 | КТПН | 2490 | 1 | 400 | 578 | 56 | 37 | 34 | 16 | 230 | 231 | 233
2023-08-01 | 10:54 | КТПН | 2057 | 1 | 400 | 578 | 106 | 117 | 85 | 32 | 227 | 228 | 226
2023-08-01 | 11:02 | КТПН | 2058 | 1 | 400 | 578 | 162 | 157 | 184 | 49 | 233 | 229 | 230
2023-08-01 | 11:28 | КТПН | 2408 | 1 | 100 | 144 | 115 | 102 | 113 | 29 | 229 | 227 | 229
2023-08-01 | 11:37 | КТПН | 1138 | 1 | 630 | 910 | 69 | 72 | 34 | 15 | 234 | 237 | 230
2023-08-01 | 12:23 | КТПН | 2401 | 1 | 630 | 910 | 426 | 417 | 402 | 116 | 239 | 240 | 238
2023-08-02 | 11:20 | КТПН | "Школьная" | 1 | 400 | 578 | 120 | 151 | 142 | 70 | 229 | 230 | 230
2023-08-02 | 12:23 | 2КТПН | 1015 | 1 | 630 | 910 | 315 | 309 | 284 | 105 | 236 | 234 | 233
2023-08-02 | 13:23 | КТПН | 0442 | 1 | 400 | 578 | 117 | 76 | 62 | 30 | 233 | 234 | 232
2023-08-02 | 13:49 | КТПН | 2132 | 1 | 160 | 361 | 101 | 115 | 124 | 37 | 234 | 237 | 233
2023-08-02 | 15:00 | КТПН | "Лехан" | 1 | 1000 | 1444 | 230 | 225 | 238 | 45 | 234 | 233 | 232
2023-08-02 | 15:27 | КТПН | 0131 | 1 | 630 | 910 | 524 | 472 | 533 | 52 | 237 | 240 | 241
2023-08-02 | 16:17 | КТПН | 0128 | 1 | 250 | 361 | 176 | 119 | 178 | 23 | 227 | 225 | 220
2023-08-03 | 10:11 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 460 | 421 | 216 | 36 | 237 | 240 | 241
2023-08-03 | 10:15 | ТП | 2 | 2 | 630 | 910 | 250 | 275 | 316 | 64 | 238 | 236 | 234
2023-08-03 | 10:32 | ТП | 1 | 1 | 400 | 578 | 126 | 141 | 85 | 76 | 227 | 228 | 226
2023-08-03 | 10:57 | ТП | 3 | 1 | 250 | 361 | 176 | 135 | 167 | 51 | 234 | 235 | 235
2023-08-03 | 11:20 | ТП | 3 | 2 | 250 | 361 | 146 | 142 | 123 | 47 | 228 | 229 | 232
2023-08-03 | 11:24 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 131 | 168 | 132 | 35 | 237 | 235 | 234
2023-08-03 | 11:42 | КТПС | 6 | 1 | 630 | 910 | 168 | 203 | 131 | 60 | 232 | 235 | 234
2023-08-03 | 12:23 | КТПН | 2130 | 1 | 160 | 361 | 49 | 34 | 40 | 12 | 229 | 225 | 228
2023-08-03 | 12:25 | КТПН | 2130 | 2 | 630 | 910 | 231 | 239 | 190 | 41 | 223 | 229 | 227
2023-08-03 | 13:42 | ТП | 0038 | 1 | 400 | 578 | 144 | 176 | 119 | 18 | 233 | 231 | 230
2023-08-03 | 14:42 | КТПН | 0139 | 1 | 400 | 578 | 329 | 319 | 355 | 32 | 216 | 221 | 227
2023-08-03 | 15:42 | КТПН | 1016 | 1 | 630 | 910 | 463 | 420 | 513 | 143 | 229 | 231 | 234
2023-08-03 | 16:42 | КТПН | 1257 | 1 | 630 | 910 | 217 | 215 | 173 | 31 | 229 | 231 | 229
2023-08-03 | 17:42 | КТПН | 1456 | 1 | 400 | 578 | 172 | 143 | 201 | 40 | 227 | 224 | 229
2023-08-03 | 18:42 | КТПН | 2087 | 1 |  |  | 163 | 145 | 178 | 46 | 231 | 234 | 235
2023-08-03 | 19:42 | КТПН | 2103 | 1 | 400 | 578 | 140 | 119 | 114 | 35 | 234 | 235 | 234
2023-08-03 | 20:42 | КТПН | 2175 | 1 | 100 | 144 | 100 | 115 | 102 | 23 | 230 | 229 | 232
2023-08-03 | 21:42 | КТПН | 2249 | 1 | 630 | 910 | 431 | 452 | 534 | 61 | 225 | 225 | 226
2023-08-03 | 22:42 | КТПН | Заречная | 1 | 400 | 578 | 226 | 251 | 228 | 43 | 237 | 235 | 234
2023-08-08 | 10:20 | КТПН | 45 | 1 | 630 | 910 | 236 | 189 | 424 | 48 | 232 | 235 | 236
2023-08-08 | 10:47 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 243 | 242 | 288 | 225 | 229 | 220 | 225
2023-08-08 | 11:30 | КТПН | 132 | 1 | 630 | 910 | 341 | 376 | 395 | 31 | 238 | 239 | 340
2023-08-08 | 11:47 | КТПН | 2003 | 1 | 250 | 361 | 74 | 80 | 93 | 21 | 226 | 2226 | 227
2023-08-08 | 11:51 | КТПН | 2003 | 2 | 400 | 578 | 267 | 215 | 321 | 61 | 224 | 227 | 227
2023-08-09 | 9:14 | ТП | 2101 | 1 | 400 | 578 | 546 | 296 | 384 | 51 | 239 | 238 | 239
2023-08-09 | 9:26 | КТПН | 2112 | 1 | 400 | 578 | 226 | 283 | 270 | 38 | 237 | 232 | 229
2023-08-09 | 9:47 | КТПН | 2176 | 1 | 400 | 578 | 146 | 112 | 124 | 23 | 227 | 226 | 230
2023-08-09 | 10:11 | КТПН | 2242 | 1 | 160 | 231 | 72 | 109 | 68 | 14 | 230 | 229 | 230
2023-08-09 | 10:13 | КТПН | 2242 | 2 | 160 | 231 | 165 | 96 | 102 | 42 | 227 | 226 | 231
2023-08-09 | 10:20 | КТПН | 2332 | 1 | 630 | 910 | 269 | 320 | 394 | 52 | 238 | 239 | 239
2023-08-09 | 10:24 | КТПН | 2333 | 1 | 630 | 910 | 252 | 296 | 197 | 63 | 239 | 239 | 238
2023-08-09 | 10:35 | КТПН | 2384 | 1 | 1000 | 1444 | 862 | 934 | 856 | 112 | 241 | 240 | 241
2023-08-09 | 10:40 | КТПН | 2384 | 2 | 1000 | 1444 | 715 | 635 | 652 | 87 | 239 | 240 | 241
2023-08-09 | 11:13 | КТПН | 2384А | 1 | 63 | 91 | 72 | 44 | 30 | 16 | 236 | 234 | 238
2023-08-09 | 11:28 | КТПН | 2384Б | 1 | 250 | 361 | 0 | 0 | 7 | 1 | 230 | 231 | 229
2023-08-09 | 12:26 | КТПН | 240А | 1 | 1000 | 1444 | 253 | 267 | 259 | 36 | 237 | 235 | 235
2023-08-09 | 12:26 | КТПН | 240А | 2 | 100 | 1444 | 351 | 435 | 284 | 41 | 234 | 235 | 233
2023-08-09 | 12:50 | МТП | 2429 | 1 | 1000 | 1444 | 296 | 347 | 329 | 49 | 235 | 234 | 234
2023-08-09 | 12:59 | КТПН | 2450 | 1 | 630 | 910 | 316 | 237 | 418 | 82 | 239 | 239 | 240
2023-08-09 | 13:14 | КТПН | 2450 | 2 | 630 | 910 | 167 | 201 | 179 | 70 | 239 | 238 | 240
2023-08-10 | 10:16 | КТПН | 2468 | 1 | 400 | 578 | 113 | 58 | 49 | 41 | 238 | 237 | 238
2023-08-10 | 10:40 | КТПН | 2469 | 1 | 630 | 578 | 195 | 146 | 231 | 40 | 240 | 239 | 236
2023-08-10 | 11:10 | КТПН | 2469А | 1 | 1000 | 1444 | 418 | 346 | 452 | 62 | 240 | 239 | 238
2023-08-10 | 11:12 | КТПН | 2469А | 2 | 1000 | 1444 | 243 | 217 | 236 | 37 | 239 | 237 | 239
2023-08-10 | 11:24 | КТПН | 2469Б | 1 | 1000 | 1444 | 218 | 172 | 145 | 32 | 238 | 239 | 237
2023-08-10 | 11:26 | КТПН | 2469Б | 2 | 1000 | 1444 | 164 | 128 | 145 | 34 | 240 | 240 | 238
2023-08-10 | 11:37 | КТПН | 2469В | 1 | 1000 | 1444 | 241 | 203 | 175 | 42 | 237 | 238 | 238
2023-08-10 | 11:45 | КТПН | 2478 | 1 | 1000 | 1444 | 254 | 276 | 243 | 39 | 240 | 241 | 239
2023-08-10 | 11:47 | КТПН | 2478 | 2 | 1000 | 1444 | 459 | 417 | 458 | 65 | 241 | 242 | 242
2023-08-10 | 12:16 | КТПН | 2480 | 1 | 1000 | 1444 | 78 | 62 | 54 | 23 | 240 | 240 | 238