## 2021-2022
Результаты контрольных замеров первое полугодие 2021-2022 г.
Дата замера | Время | ТП,КТПН СТП, МТП | № /название ТП | № Тр-ра на ТП | Мощность Тр-ра | Номинальный Ток | Ток Фаза А | Ток Фаза В | Ток Фаза С | Ток 0 | Напряж А-0 | Напряж В-0 | Напряж С-0
2021-12-16 | 12:31 | ТП | "ДК" | 1 | 400 | 578 | 117 | 109 | 73 | 22 | 232 | 234 | 232
2021-12-16 | 12:44 | ТП | "ДК" | 2 | 400 | 578 | 327 | 310 | 297 | 44 | 237 | 239 | 241
2021-12-16 | 13:09 | КТПН | 6 | 1 | 250 | 361 | 221 | 102 | 89 | 35 | 230 | 231 | 234
2021-12-16 | 13:27 | КТПН | 320 | 1 | 320 | 462 | 195 | 151 | 134 | 39 | 229 | 232 | 233
2021-12-16 | 13:49 | КТПН | "ТУСМ" | 1 | 630 | 910 | 211 | 175 | 276 | 43 | 224 | 228 | 228
2021-12-16 | 14:20 | КТПС | "Новая" | 1 | 160 | 231 | 77 | 79 | 68 | 18 | 230 | 231 | 234
2021-12-16 | 14:28 | КТПС | "Геологов" | 1 | 400 | 578 | 41 | 77 | 34 | 39 | 224 | 232 | 233
2021-12-16 | 14:51 | КТПН | "Арсеньева" | 1 | 250 | 361 | 141 | 155 | 88 | 51 | 224 | 228 | 228
2021-12-16 | 15:09 | КТПН | "Ключевая" | 1 | 100 | 144 | 5 | 8 | 1 | 3 | 234 | 235 | 236
2021-12-16 | 15:59 | КТПН | 7 | 1 | 400 | 578 | 349 | 254 | 364 | 92 | 229 | 240 | 241
2021-12-17 | 10:16 | КТПН | 0132 | 1 | 250 | 361 | 77 | 71 | 0 | 12 | 239 | 233 | 235
2021-12-17 | 11:37 | КТПН | 0070 | 1 | 250 | 361 | 88 | 102 | 106 | 16 | 234 | 229 | 228
2021-12-17 | 12:38 | КТПН | "Поселок" | 1 | 630 | 910 | 442 | 282 | 413 | 66 | 228 | 226 | 224
2021-12-17 | 10:57 | ТП | 39 | 1 | 320 | 462 | 45 | 47 | 46 | 7 | 239 | 233 | 235
2021-12-17 | 11:25 | ТП | "Очистные" | 1 | 250 | 361 | 6 | 4 | 0 | 1 | 234 | 229 | 228
2021-12-17 | 11:49 | КТПН | ТИЗ "Удача" | 1 | 400 | 578 | 471 | 525 | 384 | 53 | 230 | 231 | 234
2021-12-19 | 9:49 | КТПС | 0151 | 1 | 250 | 361 | 41 | 89 | 99 | 62 | 224 | 232 | 233
2021-12-19 | 13:24 | КТПН | "Амурская" | 1 | 160 | 231 | 4 | 3 | 5 | 2 | 224 | 228 | 228
2021-12-19 | 14:21 | КТПС | 2180 | 1 | 630 | 910 | 153 | 188 | 145 | 69 | 230 | 231 | 234
2021-12-19 | 14:39 | КТПН | 2181 | 1 | 400 | 578 | 102 | 99 | 81 | 40 | 224 | 232 | 233
2021-12-19 | 15:05 | КТПС | 1471 | 1 | 400 | 578 | 63 | 106 | 111 | 37 | 224 | 228 | 228
2021-12-19 | 15:37 | ТП | 1381-а | 1 | 400 | 578 | 179 | 142 | 156 | 45 | 221 | 220 | 219
2021-12-19 | 16:20 | КТПН | 2014 | 1 | 630 | 910 | 172 | 135 | 123 | 51 | 242 | 241 | 243
2021-12-19 | 16:41 | ТП | 1449 | 1 | 400 | 578 | 316 | 269 | 277 | 49 | 226 | 237 | 228
2021-12-19 | 17:02 | ТП | 1449 | 2 | 250 | 361 | 129 | 254 | 93 | 46 | 226 | 225 | 227
2021-12-20 | 11:00 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 222 | 231 | 261 | 67 | 224 | 232 | 233
2021-12-20 | 11:10 | ТП | 2 | 2 | 400 | 578 | 146 | 124 | 61 | 38 | 224 | 228 | 228
2021-12-20 | 11:21 | КТПС | 2030 | 1 | 160 | 231 | 109 | 102 | 108 | 25 | 230 | 231 | 234
2021-12-20 | 11:37 | КТПС | 2085 | 1 | 100 | 144 | 151 | 147 | 138 | 33 | 224 | 232 | 233
2021-12-20 | 11:59 | КТПС | 2086 | 1 | 250 | 361 | 157 | 145 | 193 | 44 | 224 | 228 | 228
2022-01-13 | 10:20 | КТПН | 2444 | 1 | 400 | 578 | 176 | 49 | 53 | 47 | 226 | 247 | 234
2022-01-13 | 11:31 | КТПН | 2448 | 1 | 400 | 578 | 174 | 202 | 183 | 88 | 235 | 235 | 234
2022-01-13 | 11:13 | КТПН | 2081 | 1 | 250 | 361 | 34 | 44 | 18 | 21 | 224 | 217 | 220
2022-01-13 | 13:34 | ТП | 4 | 1 | 630 | 910 | 111 | 141 | 183 | 55 | 230 | 232 | 233
2022-01-13 | 13:57 | ТП | 6 | 1 | 250 | 361 | 51 | 83 | 51 | 27 | 230 | 236 | 240
2022-01-13 | 14:40 | КТПН | 2151 | 1 | 160 | 231 | 26 | 23 | 33 | 25 | 238 | 240 | 240
2022-01-14 | 14:53 | КТПН | 2221 | 1 | 400 | 578 | 250 | 308 | 251 | 30 | 237 | 238 | 232
2022-01-14 | 15:27 | КТПН | 2313 | 1 | 250 | 361 | 153 | 205 | 173 | 84 | 228 | 227 | 229
2022-01-14 | 15:34 | КТПН | 2376 | 1 | 400 | 578 | 213 | 231 | 239 | 55 | 221 | 216 | 223
2022-01-14 | 15:55 | ТП | 2211 | 1 | 630 | 910 | 555 | 532 | 579 | 99 | 222 | 228 | 229
2022-01-14 | 16:09 | КТПН | 2396 | 1 | 160 | 231 | 201 | 211 | 194 | 49 | 224 | 228 | 228
2022-01-16 | 11:21 | КТПС | "Лесхоз" | 1 | 250 | 361 | 81 | 56 | 79 | 29 | 230 | 231 | 234
2022-01-16 | 11:45 | КТПН | "Пасека" | 1 | 250 | 361 | 74 | 143 | 113 | 69 | 237 | 228 | 229
2022-01-16 | 12:45 | КТПН | "Школа" | 1 | 250 | 361 | 88 | 128 | 117 | 73 | 231 | 231 | 228
2022-01-16 | 13:45 | КТПС | "Аэропорт" | 1 | 63 | 91 | 33 | 35 | 32 | 15 | 232 | 240 | 228
2022-01-16 | 14:45 | КТПН | "РММ" | 1 | 250 | 361 | 47 | 121 | 79 | 41 | 235 | 235 | 234
2022-01-16 | 15:45 | КТПС | "эл.станция" | 1 | 160 | 231 | 105 | 87 | 102 | 35 | 227 | 228 | 234
2022-01-16 | 16:45 | КТПН | 0029 | 1 | 630 | 910 | 653 | 508 | 578 | 79 | 235 | 235 | 234
2022-01-16 | 17:45 | КТПН | 0153 | 1 | 250 | 361 | 156 | 161 | 145 | 56 | 234 | 233 | 232
2022-01-16 | 18:45 | КТПН | 0165 | 1 | 400 | 578 | 39 | 37 | 40 | 26 | 232 | 234 | 228
2022-01-16 | 19:45 | КТПН | 0159 | 1 | 160 | 231 | 71 | 66 | 45 | 23 | 228 | 227 | 229
2022-01-16 | 20:45 | КТПН | 0094 | 1 | 630 | 910 | 717 | 746 | 668 | 78 | 227 | 228 | 230
2022-01-16 | 21:45 | КТПС | 0100 | 1 | 160 | 231 | 124 | 88 | 97 | 39 | 222 | 228 | 229
2022-01-16 | 22:45 | КТПН | 3533 | 1 | 400 | 578 | 165 | 226 | 201 | 41 | 226 | 228 | 225
2022-01-16 | 23:45 | КТПН | 007 | 1 | 100 | 144 | 136 | 125 | 131 | 34 | 238 | 234 | 219
2022-01-16 | 24:45 | КТПН | "Зеленая" | 1 | 400 | 578 | 131 | 65 | 72 | 24 | 231 | 238 | 231
2022-01-17 | 25:45 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 213 | 241 | 137 | 63 | 220 | 230 | 222
2022-01-17 | 26:45 | КТПН | 0005 | 1 | 630 | 910 | 356 | 294 | 351 | 56 | 240 | 235 | 232
2022-01-17 | 27:45 | КТПН | 0037 | 1 | 320 | 462 | 0 | 0 | 45 | 8 | 219 | 224 | 220
2022-01-17 | 28:45 | КТПН | 1094 | 1 | 250 | 361 | 177 | 147 | 183 | 41 | 229 | 230 | 227
2022-01-17 | 29:45 | КТПН | "Пушкина" | 1 | 1000 | 1444 | 161 | 158 | 221 | 53 | 233 | 235 | 235
2022-01-17 | 30:45 | КТПН | 0173 | 1 | 630 | 910 | 231 | 276 | 283 | 47 | 224 | 224 | 230
2022-01-17 | 31:45 | КТПН | 2019 | 1 | 630 | 910 | 213 | 288 | 216 | 69 | 237 | 228 | 229
2022-01-17 | 32:45 | КТПС | 2176 | 1 | 400 | 578 | 235 | 221 | 214 | 42 | 231 | 231 | 228
2022-01-17 | 33:45 | КТПН | 2212 | 1 | 160 | 361 | 94 | 102 | 78 | 48 | 232 | 240 | 228
2022-01-17 | 34:45 | КТПС | 2015 | 1 | 250 | 361 | 142 | 167 | 151 | 54 | 235 | 235 | 234
2022-01-20 | 35:45 | ТП | 1 | 1 | 630 | 910 | 176 | 182 | 154 | 31 | 227 | 228 | 234
2022-01-20 | 36:45 | ТП | 3 | 1 | 630 | 910 | 246 | 229 | 231 | 48 | 235 | 235 | 234
2022-01-20 | 37:45 | ТП | 3 | 2 | 630 | 910 | 241 | 283 | 333 | 57 | 234 | 233 | 232
2022-01-20 | 38:45 | ТП | 15 | 1 | 250 | 361 | 59 | 45 | 77 | 28 | 230 | 232 | 233
2022-01-20 | 39:45 | КТПН | 5 | 1 | 400 | 578 | 59 | 92 | 101 | 42 | 235 | 233 | 231
2022-01-20 | 40:45 | КТПН | 5 | 2 | 400 | 578 | 79 | 102 | 141 | 49 | 226 | 231 | 228
2022-01-21 | 41:45 | КТПС | 2257 | 1 | 63 | 91 | 15 | 16 | 17 | 9 | 223 | 223 | 221
2022-01-21 | 42:45 | КТПН | 1001 | 1 | 400 | 578 | 105 | 108 | 76 | 30 | 208 | 219 | 220
2022-01-21 | 43:45 | КТПС | 2361 | 1 | 160 | 231 | 202 | 194 | 188 | 74 | 235 | 235 | 234
2022-01-21 | 44:45 | КТПН | 2413 | 1 | 1000 | 1444 | 231 | 242 | 269 | 58 | 230 | 229 | 237
2022-01-21 | 45:45 | КТПН | «Соснинский ключ» | 1 | 400 | 578 | 147 | 124 | 156 | 33 | 228 | 227 | 229
2022-01-21 | 46:45 | КТПС | 2167 | 1 | 250 | 361 | 311 | 301 | 279 | 77 | 226 | 247 | 234
2022-01-21 | 47:45 | КТПН | 2094 | 1 | 400 | 578 | 144 | 139 | 176 | 45 | 235 | 235 | 234
2022-01-21 | 48:45 | КТПН | 2065 | 1 | 250 | 361 | 151 | 154 | 161 | 34 | 235 | 230 | 220
2022-01-21 | 49:45 | КТПН | 2169 | 1 | 250 | 361 | 119 | 121 | 99 | 43 | 223 | 223 | 221
2022-01-23 | 50:45 | КТПН | 2204 | 1 | 250 | 361 | 133 | 151 | 126 | 34 | 235 | 230 | 220
2022-01-23 | 51:45 | КТПН | 2204а | 1 | 250 | 361 | 219 | 265 | 241 | 47 | 231 | 231 | 233
2022-01-23 | 52:45 | КТПН | 2168 | 1 | 250 | 361 | 155 | 161 | 156 | 39 | 237 | 228 | 229
2022-01-23 | 53:45 | КТПН | 2023 | 1 | 250 | 361 | 179 | 121 | 141 | 49 | 231 | 231 | 228
2022-01-23 | 54:45 | КТПС | 2206 | 1 | 100 | 144 | 43 | 41 | 46 | 15 | 232 | 240 | 228
2022-01-23 | 55:45 | КТПС | 2203 | 1 | 100 | 144 | 111 | 102 | 85 | 31 | 235 | 235 | 234
2022-01-23 | 56:45 | КТПС | 2320 | 1 | 160 | 231 | 28 | 51 | 63 | 17 | 227 | 228 | 234
2022-01-23 | 57:45 | КТПН | "Автомобилист" | 1 | 400 | 578 | 42 | 46 | 56 | 16 | 221 | 220 | 221
2022-01-24 | 58:45 | КТПН | 1 | 1 | 400 | 578 | 363 | 369 | 381 | 49 | 234 | 233 | 232
2022-01-24 | 59:45 | КТПН | 3 | 1 | 630 | 910 | 687 | 612 | 641 | 147 | 230 | 232 | 233
2022-01-24 | 60:45 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 309 | 277 | 298 | 82 | 231 | 231 | 228
2022-01-24 | 61:45 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 13 | 7 | 21 | 9 | 226 | 224 | 223
2022-01-24 | 62:45 | МТП | 2521А | 1 | 63 | 91 | 19 | 25 | 23 | 7 | 235 | 235 | 234
2022-01-24 | 63:45 | МТП | 2521Б | 1 | 63 | 91 | 23 | 19 | 25 | 8 | 223 | 223 | 221
2022-01-24 | 64:45 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 25 | 34 | 29 | 11 | 235 | 230 | 220
2022-01-24 | 65:45 | КТПН | 2490 | 1 | 400 | 578 | 41 | 37 | 34 | 16 | 231 | 231 | 233
2022-01-24 | 66:45 | КТПН | 2057 | 1 | 400 | 578 | 77 | 98 | 73 | 30 | 227 | 228 | 234
2022-01-29 | 67:45 | КТПН | 2058 | 1 | 400 | 578 | 192 | 171 | 199 | 47 | 237 | 228 | 229
2022-01-29 | 68:45 | КТПН | 2408 | 1 | 100 | 144 | 131 | 103 | 134 | 69 | 231 | 231 | 228
2022-01-29 | 69:45 | КТПН | 1138 | 1 | 630 | 910 | 66 | 41 | 44 | 19 | 232 | 240 | 228
2022-01-29 | 70:45 | КТПН | 2401 | 1 | 630 | 910 | 878 | 801 | 866 | 247 | 235 | 235 | 234
2022-01-29 | 71:45 | КТПН | "Школьная" | 1 | 400 | 578 | 108 | 155 | 145 | 79 | 227 | 228 | 234
2022-01-29 | 72:45 | 2КТПН | 1015 | 1 | 630 | 910 | 399 | 401 | 377 | 129 | 235 | 235 | 234
2022-01-29 | 73:45 | КТПН | 0442 | 1 | 400 | 578 | 127 | 66 | 82 | 44 | 234 | 233 | 232
2022-02-17 | 74:45 | КТПН | 2132 | 1 | 160 | 361 | 134 | 131 | 135 | 51 | 230 | 232 | 233
2022-02-17 | 75:45 | КТПН | "Лехан" | 1 | 1000 | 1444 | 249 | 244 | 238 | 55 | 235 | 233 | 231
2022-02-17 | 76:45 | КТПН | 0131 | 1 | 630 | 910 | 667 | 651 | 668 | 79 | 223 | 223 | 221
2022-02-17 | 77:45 | КТПН | 0128 | 1 | 400 | 578 | 431 | 316 | 352 | 3 | 216 | 217 | 226
2022-02-02 | 78:45 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 280 | 293 | 313 | 41 | 231 | 234 | 233
2022-02-02 | 79:45 | ТП | 2 | 2 | 630 | 910 | 446 | 149 | 385 | 69 | 233 | 234 | 233
2022-02-02 | 80:45 | ТП | 1 | 1 | 400 | 578 | 105 | 96 | 85 | 77 | 217 | 221 | 221
2022-02-02 | 81:45 | ТП | 3 | 1 | 250 | 361 | 171 | 145 | 177 | 58 | 221 | 222 | 221
2022-02-02 | 82:45 | ТП | 3 | 2 | 250 | 361 | 176 | 149 | 178 | 51 | 223 | 223 | 225
2022-02-02 | 83:45 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 273 | 293 | 274 | 45 | 237 | 225 | 237
2022-02-02 | 84:45 | КТПС | 6 | 1 | 630 | 910 | 246 | 301 | 245 | 61 | 221 | 219 | 220
2022-02-04 | 85:45 | КТПН | 2130 | 1 | 160 | 361 | 136 | 127 | 123 | 29 | 229 | 225 | 236
2022-02-04 | 86:45 | КТПН | 2130 | 2 | 630 | 910 | 231 | 239 | 410 | 64 | 223 | 229 | 227
2022-02-04 | 87:45 | ТП | 0038 | 1 | 400 | 578 | 137 | 168 | 112 | 16 | 236 | 231 | 230
2022-02-06 | 88:45 | КТПН | 0139 | 1 | 250 | 361 | 329 | 319 | 355 | 32 | 216 | 221 | 227
2022-02-06 | 89:45 | КТПН | 1016 | 1 | 630 | 910 | 577 | 520 | 608 | 64 | 224 | 228 | 226
2022-02-06 | 90:45 | КТПН | 1257 | 1 | 630 | 910 | 261 | 242 | 187 | 36 | 224 | 226 | 221
2022-02-06 | 91:45 | КТПН | 1456 | 1 | 400 | 578 | 184 | 149 | 246 | 49 | 215 | 222 | 219
2022-02-06 | 92:45 | КТПН | 2087 | 1 |  |  | 206 | 154 | 200 | 51 | 225 | 226 | 227
2022-02-07 | 93:45 | КТПН | 2103 | 1 | 400 | 578 | 157 | 158 | 109 | 49 | 226 | 222 | 222
2022-02-07 | 94:45 | КТПН | 2175 | 1 | 100 | 144 | 112 | 119 | 118 | 22 | 209 | 214 | 209
2022-02-07 | 95:45 | КТПН | 2249 | 1 | 630 | 910 | 528 | 482 | 616 | 84 | 224 | 224 | 226
2022-02-07 | 96:45 | КТПН | Заречная | 1 | 400 | 578 | 255 | 255 | 250 | 53 | 227 | 210 | 220
2022-08-03 | 97:45 | ТП | "ДК" | 1 | 400 | 578 | 85 | 49 | 56 | 18 | 229 | 231 | 232
2022-08-03 | 98:45 | ТП | "ДК" | 2 | 400 | 578 | 240 | 243 | 237 | 37 | 231 | 233 | 228
2022-08-03 | 99:45 | КТПН | 6 | 1 | 250 | 361 | 197 | 100 | 84 | 43 | 226 | 228 | 231
2022-08-03 | 100:45 | КТПН | 320 | 1 | 320 | 462 | 134 | 110 | 127 | 35 | 224 | 227 | 226
2022-08-03 | 101:45 | КТПН | "ТУСМ" | 1 | 630 | 910 | 167 | 149 | 213 | 29 | 224 | 226 | 228
2022-08-03 | 102:45 | КТПС | "Новая" | 1 | 160 | 231 | 49 | 61 | 56 | 17 | 229 | 228 | 226
2022-08-03 | 103:45 | КТПС | "Геологов" | 1 | 400 | 578 | 34 | 54 | 29 | 21 | 224 | 224 | 227
2022-08-03 | 104:45 | КТПН | "Арсеньева" | 1 | 250 | 361 | 132 | 141 | 74 | 37 | 224 | 225 | 225
2022-08-03 | 105:45 | КТПН | "Ключевая" | 1 | 100 | 144 | 5 | 8 | 1 | 3 | 234 | 235 | 236
2022-08-04 | 106:45 | КТПН | 0132 | 1 | 250 | 361 | 71 | 69 | 13 | 11 | 233 | 230 | 231
2022-08-04 | 107:45 | КТПН | 0070 | 1 | 250 | 361 | 64 | 97 | 92 | 18 | 229 | 229 | 228
2022-08-04 | 108:45 | КТПН | "Поселок" | 1 | 630 | 910 | 415 | 431 | 378 | 52 | 227 | 228 | 228
2022-08-04 | 109:45 | ТП | 39 | 1 | 320 | 462 | 41 | 39 | 42 | 16 | 229 | 224 | 226
2022-08-04 | 110:45 | ТП | "Очистные" | 1 | 250 | 361 | 6 | 13 | 4 | 1 | 234 | 229 | 228
2022-08-04 | 111:45 | КТПН | ТИЗ "Удача" | 1 | 400 | 578 | 416 | 479 | 367 | 46 | 230 | 231 | 234
2022-08-07 | 112:45 | КТПС | 0151 | 1 | 250 | 361 | 35 | 74 | 81 | 32 | 224 | 232 | 233
2022-08-07 | 113:45 | КТПН | "Амурская" | 1 | 160 | 231 | 4 | 3 | 5 | 2 | 224 | 228 | 228
2022-08-08 | 114:45 | КТПС | 2180 | 1 | 630 | 910 | 151 | 172 | 145 | 39 | 231 | 230 | 233
2022-08-08 | 115:45 | КТПН | 2181 | 1 | 400 | 578 | 99 | 84 | 76 | 35 | 224 | 232 | 233
2022-08-08 | 116:45 | КТПС | 1471 | 1 | 400 | 578 | 59 | 104 | 94 | 32 | 226 | 227 | 227
2022-08-08 | 117:45 | ТП | 1381-а | 1 | 400 | 578 | 167 | 134 | 128 | 41 | 222 | 223 | 225
2022-08-08 | 118:45 | КТПН | 2014 | 1 | 630 | 910 | 151 | 129 | 216 | 47 | 239 | 234 | 237
2022-08-09 | 119:45 | ТП | 1449 | 1 | 250 | 361 | 247 | 234 | 251 | 39 | 229 | 234 | 227
2022-08-10 | 120:45 | ТП | 1449 | 2 | 250 | 361 | 110 | 120 | 113 | 49 | 230 | 231 | 234
2022-08-10 | 121:45 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 227 | 218 | 203 | 58 | 224 | 231 | 233
2022-08-10 | 122:45 | ТП | 2 | 2 | 400 | 578 | 116 | 101 | 56 | 38 | 224 | 229 | 228
2022-08-10 | 123:45 | КТПС | 2030 | 1 | 160 | 231 | 107 | 100 | 94 | 26 | 231 | 230 | 234
2022-08-10 | 124:45 | КТПС | 2085 | 1 | 100 | 144 | 114 | 121 | 109 | 24 | 223 | 231 | 230
2022-08-10 | 125:45 | КТПС | 2086 | 1 | 250 | 361 | 116 | 124 | 152 | 40 | 224 | 228 | 228
2022-09-11 | 126:45 | КТПН | 2444 | 1 | 400 | 578 | 157 | 49 | 53 | 47 | 226 | 247 | 234
2022-08-11 | 127:45 | КТПН | 2448 | 1 | 400 | 578 | 164 | 200 | 178 | 86 | 235 | 235 | 234
2022-08-11 | 128:45 | КТПН | 2081 | 1 | 250 | 361 | 25 | 37 | 10 | 12 | 224 | 217 | 220
2022-08-11 | 129:45 | ТП | 4 | 1 | 630 | 910 | 110 | 115 | 147 | 42 | 228 | 226 | 226
2022-08-11 | 130:45 | ТП | 6 | 1 | 250 | 361 | 41 | 63 | 41 | 27 | 228 | 231 | 231
2022-08-12 | 131:45 | КТПН | 2151 | 1 | 160 | 231 | 26 | 23 | 33 | 25 | 238 | 240 | 240
2022-08-12 | 132:45 | КТПН | 2221 | 1 | 400 | 578 | 229 | 210 | 147 | 63 | 237 | 234 | 232
2022-08-12 | 133:45 | КТПН | 2313 | 1 | 250 | 361 | 143 | 154 | 137 | 68 | 228 | 227 | 229
2022-08-12 | 134:45 | КТПН | 2376 | 1 | 400 | 578 | 185 | 184 | 147 | 45 | 221 | 216 | 223
2022-08-12 | 135:45 | ТП | 2211 | 1 | 630 | 910 | 401 | 413 | 421 | 82 | 222 | 228 | 229
2022-08-12 | 136:45 | КТПН | 2396 | 1 | 160 | 231 | 201 | 211 | 194 | 49 | 224 | 228 | 228
2022-08-13 | 137:45 | КТПС | "Лесхоз" | 1 | 250 | 361 | 63 | 42 | 68 | 29 | 230 | 231 | 234
2022-08-13 | 138:45 | КТПН | "Пасека" | 1 | 250 | 361 | 74 | 143 | 113 | 69 | 237 | 228 | 229
2022-08-13 | 139:45 | КТПН | "Школа" | 1 | 250 | 361 | 63 | 118 | 110 | 62 | 230 | 230 | 228
2022-08-13 | 140:45 | КТПС | "Аэропорт" | 1 | 63 | 91 | 27 | 24 | 29 | 13 | 229 | 230 | 228
2022-08-13 | 141:45 | КТПН | "РММ" | 1 | 250 | 361 | 31 | 115 | 62 | 37 | 234 | 234 | 232
2022-08-13 | 142:45 | КТПС | "эл.станция" | 1 | 160 | 231 | 92 | 64 | 93 | 28 | 224 | 226 | 231
2022-08-14 | 143:45 | КТПН | 0029 | 1 | 630 | 910 | 397 | 324 | 316 | 61 | 234 | 234 | 233
2022-08-14 | 144:45 | КТПН | 0153 | 1 | 250 | 261 | 141 | 132 | 28 | 46 | 233 | 232 | 231
2022-08-14 | 145:45 | КТПН | 0165 | 1 | 320 | 462 | 137 | 129 | 147 | 36 | 229 | 230 | 228
2022-08-14 | 146:45 | КТПН | 0159 | 1 | 160 | 231 | 61 | 56 | 35 | 13 | 229 | 226 | 227
2022-08-14 | 147:45 | КТПН | 0094 | 1 | 630 | 910 | 412 | 360 | 344 | 59 | 226 | 224 | 223
2022-08-14 | 148:45 | КТПС | 0100 | 1 | 160 | 231 | 94 | 78 | 57 | 29 | 223 | 227 | 228
2022-08-14 | 149:45 | КТПН | 3533 | 1 | 400 | 578 | 46 | 45 | 87 | 32 | 236 | 237 | 231
2022-08-15 | 150:45 | КТПН | 007 | 1 | 100 | 144 | 96 | 67 | 102 | 24 | 237 | 233 | 219
2022-08-15 | 151:45 | КТПН | "Зеленая" | 1 | 400 | 578 | 98 | 51 | 62 | 14 | 230 | 234 | 230
2022-08-15 | 152:45 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 113 | 141 | 96 | 52 | 220 | 230 | 222
2022-08-15 | 153:45 | КТПН | 0005 | 1 | 630 | 910 | 151 | 139 | 168 | 46 | 234 | 232 | 232
2022-08-15 | 154:45 | КТПН | 0037 | 1 | 320 | 462 | 0 | 0 | 16 | 4 | 219 | 224 | 220
2022-08-17 | 155:45 | КТПН | 1094 | 1 | 250 | 361 | 137 | 129 | 143 | 36 | 228 | 227 | 224
2022-08-17 | 156:45 | КТПН | "Пушкина" | 1 | 1000 | 1444 | 141 | 138 | 193 | 43 | 230 | 233 | 232
2022-08-17 | 157:45 | КТПН | 0173 | 1 | 630 | 910 | 198 | 176 | 186 | 37 | 223 | 223 | 230
2022-08-17 | 158:45 | КТПН | 2019 | 1 | 630 | 910 | 146 | 188 | 156 | 59 | 236 | 227 | 228
2022-08-18 | 159:45 | КТПС | 2176 | 1 | 400 | 578 | 215 | 118 | 136 | 32 | 230 | 230 | 227
2022-08-18 | 160:45 | КТПН | 2212 | 1 | 160 | 361 | 74 | 63 | 52 | 38 | 230 | 225 | 228
2022-08-18 | 161:45 | КТПС | 2015 | 1 | 250 | 361 | 134 | 147 | 132 | 45 | 234 | 234 | 233
2022-08-18 | 162:45 | ТП | 1 | 1 | 630 | 910 | 164 | 162 | 115 | 28 | 228 | 228 | 235
2022-08-18 | 163:45 | ТП | 3 | 1 | 630 | 910 | 146 | 129 | 131 | 38 | 234 | 234 | 233
2022-08-18 | 164:45 | ТП | 3 | 2 | 630 | 910 | 147 | 186 | 224 | 47 | 233 | 231 | 232
2022-08-18 | 165:45 | ТП | 15 | 1 | 250 | 361 | 39 | 31 | 55 | 18 | 228 | 230 | 231
2022-08-18 | 166:45 | КТПН | 5 | 1 | 400 | 578 | 29 | 59 | 63 | 32 | 234 | 232 | 231
2022-08-18 | 167:45 | КТПН | 5 | 2 | 400 | 578 | 64 | 97 | 121 | 37 | 225 | 230 | 227
2022-08-19 | 168:45 | КТПС | 2257 | 1 | 63 | 91 | 14 | 12 | 15 | 8 | 222 | 223 | 221
2022-08-20 | 169:45 | КТПН | 1001 | 1 | 400 | 578 | 45 | 63 | 57 | 24 | 224 | 221 | 220
2022-08-20 | 170:45 | КТПС | 2361 | 1 | 160 | 231 | 102 | 154 | 168 | 54 | 234 | 234 | 233
2022-08-20 | 171:45 | КТПН | 2413 | 1 | 1000 | 1444 | 221 | 202 | 213 | 48 | 230 | 229 | 236
2022-08-20 | 172:45 | КТПН | «Соснинский ключ» | 1 | 400 | 578 | 137 | 114 | 143 | 23 | 227 | 227 | 229
2022-08-20 | 173:45 | КТПС | 2167 | 1 | 250 | 361 | 211 | 201 | 146 | 57 | 226 | 247 | 234
2022-08-20 | 174:45 | КТПН | 2094 | 1 | 400 | 578 | 134 | 127 | 136 | 35 | 234 | 234 | 233
2022-08-20 | 175:45 | КТПН | 2065 | 1 | 250 | 361 | 143 | 136 | 112 | 27 | 234 | 230 | 224
2022-08-20 | 176:45 | КТПН | 2169 | 1 | 250 | 361 | 96 | 112 | 85 | 34 | 229 | 227 | 224
2022-08-22 | 177:45 | КТПН | 2204 | 1 | 250 | 361 | 133 | 151 | 126 | 34 | 235 | 230 | 220
2022-08-22 | 178:45 | КТПН | 2204а | 1 | 250 | 361 | 119 | 265 | 241 | 47 | 231 | 231 | 233
2022-08-22 | 179:45 | КТПН | 2168 | 1 | 250 | 361 | 134 | 127 | 118 | 48 | 237 | 228 | 229
2022-08-22 | 180:45 | КТПН | 2023 | 1 | 250 | 361 | 152 | 112 | 114 | 37 | 232 | 232 | 229
2022-08-22 | 181:45 | КТПС | 2206 | 1 | 100 | 144 | 39 | 37 | 36 | 12 | 232 | 240 | 228
2022-08-22 | 182:45 | КТПС | 2203 | 1 | 100 | 144 | 67 | 86 | 56 | 31 | 234 | 234 | 234
2022-08-22 | 183:45 | КТПС | 2320 | 1 | 160 | 231 | 28 | 51 | 63 | 17 | 227 | 228 | 234
2022-08-22 | 184:45 | КТПН | "Автомобилист" | 1 | 400 | 578 | 227 | 279 | 281 | 46 | 235 | 234 | 234
2022-08-23 | 185:45 | КТПН | 1 | 1 | 400 | 578 | 245 | 264 | 252 | 34 | 234 | 233 | 232
2022-08-23 | 186:45 | КТПН | 3 | 1 | 630 | 910 | 564 | 512 | 536 | 112 | 231 | 233 | 234
2022-08-23 | 187:45 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 276 | 231 | 254 | 61 | 232 | 232 | 230
2022-08-23 | 188:45 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 10 | 9 | 21 | 5 | 226 | 224 | 224
2022-08-23 | 189:45 | МТП | 2524А | 1 | 63 | 91 | 12 | 21 | 16 | 8 | 234 | 234 | 233
2022-08-23 | 190:45 | МТП | 2521Б | 1 | 63 | 91 | 22 | 14 | 21 | 6 | 223 | 223 | 221
2022-08-23 | 191:45 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 26 | 31 | 27 | 12 | 234 | 231 | 226
2022-08-24 | 192:45 | КТПН | 2490 | 1 | 400 | 578 | 41 | 37 | 34 | 16 | 231 | 231 | 233
2022-08-24 | 193:45 | КТПН | 2057 | 1 | 400 | 578 | 77 | 98 | 73 | 30 | 227 | 228 | 234
2022-08-24 | 194:45 | КТПН | 2058 | 1 | 400 | 578 | 165 | 149 | 172 | 51 | 236 | 229 | 230
2022-08-24 | 195:45 | КТПН | 2408 | 1 | 100 | 144 | 116 | 97 | 115 | 32 | 230 | 230 | 229
2022-08-24 | 196:45 | КТПН | 1138 | 1 | 630 | 910 | 41 | 32 | 45 | 17 | 231 | 237 | 230
2022-08-25 | 197:45 | КТПН | 2401 | 1 | 630 | 910 | 653 | 612 | 678 | 169 | 234 | 234 | 230
2022-08-25 | 198:45 | КТПН | "Школьная" | 1 | 400 | 578 | 96 | 146 | 132 | 69 | 228 | 228 | 230
2022-08-25 | 199:45 | 2КТПН | 1015 | 1 | 630 | 910 | 310 | 295 | 302 | 116 | 234 | 234 | 233
2022-08-25 | 200:45 | КТПН | 0442 | 1 | 400 | 578 | 119 | 56 | 47 | 32 | 232 | 233 | 232
2022-08-25 | 201:45 | КТПН | 2132 | 1 | 160 | 361 | 109 | 96 | 118 | 41 | 231 | 233 | 233
2022-08-25 | 202:45 | КТПН | "Лехан" | 1 | 1000 | 1444 | 230 | 225 | 238 | 45 | 234 | 233 | 232
2022-08-25 | 203:45 | КТПН | 0131 | 1 | 630 | 910 | 513 | 496 | 523 | 63 | 226 | 226 | 224
2022-08-26 | 204:45 | КТПН | 0128 | 1 | 250 | 361 | 165 | 114 | 125 | 19 | 221 | 223 | 220
2022-08-27 | 205:45 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 476 | 392 | 119 | 34 | 234 | 234 | 233
2022-08-27 | 206:45 | ТП | 2 | 2 | 630 | 910 | 247 | 269 | 312 | 65 | 231 | 233 | 234
2022-08-27 | 207:45 | ТП | 1 | 1 | 400 | 578 | 104 | 95 | 63 | 71 | 224 | 222 | 221
2022-08-27 | 208:45 | ТП | 3 | 1 | 250 | 361 | 163 | 124 | 167 | 48 | 222 | 223 | 221
2022-08-27 | 209:45 | ТП | 3 | 2 | 250 | 361 | 146 | 139 | 158 | 49 | 223 | 223 | 225
2022-08-27 | 210:45 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 146 | 151 | 124 | 34 | 221 | 222 | 229
2022-08-27 | 211:45 | КТПС | 6 | 1 | 630 | 910 | 156 | 193 | 126 | 61 | 221 | 223 | 220
2022-08-27 | 212:45 | КТПН | 2130 | 1 | 160 | 361 | 136 | 127 | 123 | 29 | 229 | 225 | 236
2022-08-27 | 213:45 | КТПН | 2130 | 2 | 630 | 910 | 231 | 239 | 410 | 64 | 223 | 229 | 227
2022-08-27 | 214:45 | ТП | 0038 | 1 | 400 | 578 | 137 | 168 | 112 | 16 | 236 | 231 | 230
2022-08-27 | 215:45 | КТПН | 0139 | 1 | 250 | 361 | 329 | 319 | 355 | 32 | 216 | 221 | 227
2022-08-27 | 216:45 | КТПН | 1016 | 1 | 630 | 910 | 463 | 413 | 502 | 63 | 225 | 226 | 229
2022-08-27 | 217:45 | КТПН | 1257 | 1 | 630 | 910 | 201 | 199 | 163 | 26 | 224 | 225 | 223
2022-08-27 | 218:45 | КТПН | 1456 | 1 | 400 | 578 | 164 | 135 | 197 | 34 | 221 | 220 | 219
2022-08-27 | 219:45 | КТПН | 2087 | 1 |  |  | 159 | 131 | 162 | 42 | 226 | 228 | 229
2022-08-27 | 220:45 | КТПН | 2103 | 1 | 400 | 578 | 136 | 113 | 97 | 35 | 227 | 226 | 224
2022-08-27 | 221:45 | КТПН | 2175 | 1 | 100 | 144 | 101 | 112 | 96 | 19 | 220 | 219 | 217
2022-08-27 | 222:45 | КТПН | 2249 | 1 | 630 | 910 | 419 | 407 | 521 | 63 | 225 | 225 | 226
2022-08-27 | 223:45 | КТПН | Заречная | 1 | 400 | 578 | 230 | 247 | 217 | 42 | 227 | 224 | 221

## 2022-2023
Результаты контрольных замеров первое полугодие 2022-2023 г.
Дата замера | Время | ТП,КТПН СТП, МТП | № /название ТП | № Тр-ра на ТП | Мощность Тр-ра | Номинальный Ток | Ток Фаза А | Ток Фаза В | Ток Фаза С | Ток 0 | Напряж А-0 | Напряж В-0 | Напряж С-0
2022-11-13 | 9:17 | ТП | "ДК" | 1 | 400 | 578 | 226 | 247 | 126 | 23 | 235 | 236 | 236
2022-11-13 | 9:20 | ТП | "ДК" | 2 | 400 | 578 | 417 | 296 | 312 | 43 | 240 | 239 | 239
2022-11-13 | 9:37 | КТПН | 6 | 1 | 250 | 361 | 239 | 128 | 113 | 36 | 232 | 237 | 233
2022-11-13 | 9:45 | КТПН | 320 | 1 | 320 | 462 | 205 | 174 | 153 | 39 | 230 | 231 | 233
2022-11-13 | 10:07 | КТПН | "ТУСМ" | 1 | 630 | 910 | 385 | 241 | 314 | 45 | 226 | 227 | 226
2022-11-13 | 10:26 | КТПС | "Новая" | 1 | 160 | 231 | 96 | 82 | 69 | 21 | 229 | 230 | 232
2022-11-13 | 10:34 | КТПС | "Геологов" | 1 | 400 | 578 | 52 | 89 | 44 | 40 | 223 | 228 | 226
2022-11-13 | 10:41 | КТПН | "Арсеньева" | 1 | 250 | 361 | 140 | 156 | 90 | 52 | 225 | 226 | 227
2022-11-13 | 10:56 | КТПН | "Ключевая" | 1 | 100 | 144 | 2 | 6 | 0 | 1 | 230 | 231 | 230
2022-11-13 | 11:35 | КТПН | 7 | 1 | 400 | 578 | 342 | 267 | 384 | 95 | 234 | 239 | 240
2022-11-13 | 11:53 | КТПН | 0132 | 1 | 250 | 361 | 63 | 75 | 13 | 15 | 236 | 236 | 237
2022-11-13 | 12:20 | КТПН | 0070 | 1 | 250 | 361 | 95 | 112 | 123 | 19 | 232 | 230 | 228
2022-11-13 | 11:31 | КТПН | "Поселок" | 1 | 630 | 910 | 523 | 326 | 461 | 75 | 234 | 236 | 235
2022-11-13 | 11:47 | ТП | "Очистные" | 1 | 250 | 361 | 14 | 10 | 19 | 3 | 230 | 231 | 229
2022-11-13 | 11:49 | КТПН | ТИЗ "Удача" | 1 | 400 | 578 | 263 | 324 | 376 | 42 | 232 | 231 | 233
2022-11-14 | 9:49 | КТПС | 0151 | 1 | 250 | 361 | 61 | 110 | 90 | 39 | 234 | 228 | 228
2022-11-14 | 10:16 | КТПН | "Амурская" | 1 | 160 | 231 | 12 | 24 | 19 | 5 | 226 | 227 | 226
2022-11-14 | 10:52 | КТПС | 2180 | 1 | 630 | 910 | 104 | 191 | 149 | 33 | 228 | 230 | 226
2022-11-14 | 11:31 | КТПН | 2181 | 1 | 400 | 578 | 116 | 127 | 110 | 42 | 226 | 225 | 225
2022-11-14 | 11:59 | КТПС | 1471 | 1 | 400 | 578 | 201 | 134 | 114 | 61 | 236 | 228 | 231
2022-11-14 | 12:13 | ТП | 1381-а | 1 | 400 | 578 | 187 | 194 | 153 | 42 | 223 | 224 | 227
2022-11-14 | 12:40 | КТПН | 2014 | 1 | 630 | 910 | 169 | 147 | 153 | 54 | 241 | 241 | 243
2022-11-14 | 12:53 | ТП | 1449 | 1 | 400 | 578 | 142 | 128 | 135 | 36 | 230 | 232 | 232
2022-11-14 | 12:55 | ТП | 1449 | 2 | 250 | 361 | 323 | 319 | 319 | 41 | 239 | 233 | 237
2022-11-19 | 9:17 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 364 | 275 | 321 | 75 | 229 | 230 | 233
2022-11-19 | 9:20 | ТП | 2 | 2 | 400 | 578 | 169 | 147 | 93 | 46 | 225 | 227 | 227
2022-11-19 | 11:21 | КТПС | 2030 | 1 | 160 | 231 | 106 | 96 | 121 | 24 | 228 | 229 | 229
2022-11-19 | 11:37 | КТПС | 2085 | 1 | 100 | 144 | 179 | 110 | 125 | 56 | 225 | 234 | 240
2022-11-19 | 11:59 | КТПС | 2086 | 1 | 250 | 361 | 276 | 157 | 215 | 13 | 229 | 239 | 229
2022-11-19 | 12:20 | КТПН | 2444 | 1 | 400 | 578 | 126 | 237 | 145 | 53 | 221 | 220 | 229
2022-11-19 | 12:31 | КТПН | 2448 | 1 | 400 | 578 | 169 | 231 | 176 | 95 | 235 | 236 | 237
2022-11-19 | 13:13 | КТПН | 2081 | 1 | 250 | 361 | 63 | 55 | 23 | 20 | 221 | 224 | 223
2022-11-19 | 13:34 | ТП | 4 | 1 | 630 | 910 | 320 | 269 | 246 | 74 | 238 | 237 | 239
2022-11-19 | 13:57 | ТП | 6 | 1 | 250 | 361 | 126 | 143 | 131 | 39 | 237 | 236 | 238
2022-11-19 | 14:40 | КТПН | 2151 | 1 | 160 | 231 | 31 | 42 | 38 | 36 | 234 | 235 | 236
2022-11-19 | 14:53 | КТПН | 2221 | 1 | 400 | 578 | 259 | 318 | 276 | 34 | 236 | 237 | 234
2022-11-19 | 15:27 | КТПН | 2313 | 1 | 250 | 361 | 197 | 231 | 196 | 86 | 229 | 231 | 231
2022-11-19 | 15:34 | КТПН | 2376 | 1 | 400 | 578 | 212 | 249 | 157 | 58 | 227 | 224 | 226
2022-11-19 | 15:55 | ТП | 2211 | 1 | 630 | 910 | 567 | 571 | 591 | 102 | 240 | 238 | 238
2022-11-19 | 16:09 | КТПН | 2396 | 1 | 160 | 231 | 132 | 180 | 175 | 43 | 225 | 227 | 227
2022-11-23 | 11:21 | КТПС | "Лесхоз" | 1 | 250 | 361 | 148 | 96 | 113 | 34 | 229 | 231 | 234
2022-11-23 | 11:45 | КТПН | "Пасека" | 1 | 250 | 361 | 84 | 141 | 116 | 68 | 237 | 234 | 232
2022-11-23 | 12:15 | КТПН | "Школа" | 1 | 250 | 361 | 87 | 130 | 121 | 72 | 230 | 231 | 231
2022-11-23 | 12:38 | КТПС | "Аэропорт" | 1 | 63 | 91 | 28 | 49 | 62 | 19 | 232 | 235 | 231
2022-11-23 | 13:34 | КТПН | "РММ" | 1 | 250 | 361 | 96 | 231 | 115 | 37 | 234 | 234 | 233
2022-11-23 | 13:57 | КТПС | "эл.станция" | 1 | 160 | 231 | 105 | 87 | 102 | 35 | 227 | 228 | 234
2022-11-23 | 14:40 | КТПН | 0029 | 1 | 630 | 910 | 547 | 553 | 702 | 79 | 240 | 235 | 235
2022-11-23 | 14:57 | КТПН | 0153 | 1 | 250 | 361 | 216 | 179 | 171 | 61 | 232 | 234 | 232
2022-11-23 | 15:13 | КТПН | 0165 | 1 | 320 | 462 | 211 | 261 | 228 | 26 | 235 | 230 | 232
2022-11-23 | 15:24 | КТПН | 0159 | 1 | 160 | 231 | 82 | 71 | 56 | 21 | 229 | 227 | 228
2022-11-23 | 15:34 | КТПН | 0094 | 1 | 630 | 910 | 398 | 499 | 389 | 78 | 234 | 230 | 236
2022-11-23 | 15:47 | КТПС | 0100 | 1 | 160 | 231 | 124 | 88 | 97 | 39 | 222 | 228 | 229
2022-11-23 | 15:58 | КТПН | 3533 | 1 | 400 | 578 | 236 | 227 | 214 | 39 | 229 | 228 | 227
2022-11-23 | 16:20 | КТПН | 007 | 1 | 100 | 144 | 98 | 79 | 65 | 21 | 230 | 234 | 231
2022-11-23 | 16:28 | КТПН | "Зеленая" | 1 | 400 | 578 | 231 | 161 | 157 | 32 | 231 | 234 | 231
2022-12-07 | 11:30 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 213 | 241 | 137 | 63 | 220 | 230 | 222
2022-12-07 | 12:02 | КТПН | 0005 | 1 | 630 | 910 | 372 | 394 | 401 | 68 | 240 | 238 | 237
2022-12-07 | 12:15 | КТПН | 0037 | 1 | 320 | 462 | 0 | 0 | 2 | 8 | 221 | 223 | 224
2022-12-07 | 12:27 | КТПН | 1094 | 1 | 250 | 361 | 167 | 152 | 174 | 43 | 230 | 230 | 227
2022-12-07 | 12:31 | КТПН | "Пушкина" | 1 | 1000 | 1444 | 179 | 183 | 237 | 54 | 234 | 235 | 235
2022-12-07 | 14:11 | КТПН | 0173 | 1 | 630 | 910 | 254 | 286 | 257 | 43 | 227 | 226 | 226
2022-12-07 | 14:10 | КТПН | 2019 | 1 | 630 | 910 | 259 | 310 | 380 | 40 | 223 | 237 | 228
2022-12-07 | 14:31 | КТПС | 2176 | 1 | 400 | 578 | 235 | 221 | 214 | 42 | 231 | 231 | 228
2022-12-07 | 14:47 | КТПН | 2212 | 1 | 160 | 231 | 103 | 116 | 134 | 31 | 231 | 235 | 231
2022-12-07 | 14:51 | КТПС | 2015 | 1 | 250 | 361 | 149 | 178 | 156 | 41 | 229 | 226 | 228
2022-12-08 | 9:54 | ТП | 1 | 1 | 630 | 910 | 243 | 302 | 275 | 39 | 229 | 226 | 231
2022-12-08 | 12:15 | ТП | 3 | 1 | 630 | 910 | 261 | 275 | 231 | 47 | 235 | 235 | 234
2022-12-08 | 12:20 | ТП | 3 | 2 | 630 | 910 | 412 | 329 | 333 | 58 | 236 | 234 | 239
2022-12-08 | 14:55 | ТП | 15 | 1 | 250 | 361 | 74 | 69 | 81 | 26 | 229 | 227 | 224
2022-12-08 | 14:34 | КТПН | 5 | 1 | 400 | 578 | 131 | 110 | 101 | 37 | 231 | 232 | 234
2022-12-08 | 14:34 | КТПН | 5 | 2 | 400 | 578 | 62 | 94 | 132 | 21 | 226 | 229 | 228
2022-12-08 | 15:01 | КТПС | 2257 | 1 | 63 | 91 | 7 | 12 | 19 | 8 | 223 | 221 | 221
2022-12-08 | 15:30 | КТПН | 1001 | 1 | 160 | 578 | 18 | 24 | 13 | 4 | 226 | 224 | 222
2022-12-11 | 10:24 | КТПС | 2361 | 1 | 160 | 231 | 134 | 163 | 79 | 51 | 234 | 230 | 231
2022-12-11 | 11:30 | КТПН | 2413 | 1 | 1000 | 1444 | 254 | 278 | 327 | 61 | 237 | 238 | 237
2022-12-11 | 13:45 | КТПН | «Соснинский ключ» | 1 | 400 | 578 | 124 | 137 | 156 | 35 | 239 | 237 | 240
2022-12-11 | 13:43 | КТПС | 2167 | 1 | 250 | 361 | 184 | 319 | 268 | 74 | 236 | 240 | 234
2022-12-11 | 14:11 | КТПН | 2094 | 1 | 400 | 578 | 146 | 125 | 157 | 42 | 237 | 236 | 234
2022-12-11 | 14:10 | КТПН | 2065 | 1 | 250 | 361 | 162 | 178 | 163 | 38 | 231 | 230 | 230
2022-12-11 | 14:37 | КТПН | 2169 | 1 | 250 | 361 | 124 | 126 | 117 | 43 | 224 | 224 | 226
2022-12-12 | 10:23 | КТПН | 2204 | 1 | 250 | 361 | 175 | 167 | 134 | 37 | 224 | 225 | 227
2022-12-12 | 10:54 | КТПН | 2204а | 1 | 250 | 361 | 226 | 249 | 258 | 39 | 231 | 231 | 233
2022-12-12 | 11:02 | КТПН | 2168 | 1 | 250 | 361 | 196 | 224 | 162 | 34 | 229 | 236 | 234
2022-12-12 | 11:28 | КТПН | 2023 | 1 | 250 | 361 | 182 | 210 | 159 | 21 | 236 | 234 | 236
2022-12-12 | 13:11 | КТПС | 2206 | 1 | 100 | 144 | 37 | 51 | 16 | 16 | 225 | 229 | 227
2022-12-12 | 13:28 | КТПС | 2203 | 1 | 100 | 144 | 89 | 112 | 96 | 32 | 237 | 236 | 237
2022-12-12 | 13:48 | КТПС | 2320 | 1 | 160 | 231 | 29 | 56 | 79 | 18 | 224 | 225 | 222
2022-12-12 | 14:23 | КТПН | "Автомобилист" | 1 | 400 | 578 | 59 | 43 | 87 | 16 | 222 | 226 | 224
2022-12-13 | 11:13 | КТПН | 1 | 1 | 400 | 578 | 346 | 261 | 379 | 48 | 239 | 237 | 238
2022-12-13 | 11:31 | КТПН | 3 | 1 | 630 | 910 | 674 | 637 | 532 | 136 | 234 | 236 | 233
2022-12-13 | 11:53 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 261 | 304 | 316 | 81 | 237 | 238 | 239
2022-12-13 | 12:00 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 13 | 9 | 24 | 8 | 222 | 224 | 223
2022-12-13 | 12:13 | МТП | 2521А | 1 | 63 | 91 | 23 | 20 | 19 | 6 | 225 | 224 | 227
2022-12-13 | 12:27 | МТП | 2521Б | 1 | 63 | 91 | 31 | 22 | 19 | 5 | 220 | 221 | 220
2022-12-13 | 12:37 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 25 | 34 | 29 | 11 | 235 | 230 | 220
2022-12-13 | 12:45 | КТПН | 2490 | 1 | 400 | 578 | 141 | 126 | 139 | 26 | 229 | 230 | 234
2022-12-13 | 12:56 | КТПН | 2057 | 1 | 400 | 578 | 146 | 129 | 161 | 28 | 229 | 226 | 224
2022-12-14 | 11:02 | КТПН | 2058 | 1 | 400 | 578 | 203 | 215 | 173 | 45 | 234 | 235 | 230
2022-12-14 | 11:28 | КТПН | 2408 | 1 | 100 | 144 | 129 | 99 | 131 | 21 | 229 | 225 | 226
2022-12-14 | 12:05 | КТПН | 1138 | 1 | 630 | 910 | 126 | 117 | 102 | 19 | 230 | 234 | 232
2022-12-14 | 12:23 | КТПН | 2401 | 1 | 630 | 910 | 237 | 571 | 546 | 129 | 239 | 240 | 241
2022-12-14 | 12:26 | КТПН | 240А | 1 | 1000 | 1444 | 413 | 341 | 346 | 59 | 238 | 234 | 236
2022-12-14 | 12:26 | КТПН | 240А | 2 | 1000 | 1444 | 452 | 467 | 454 | 67 | 237 | 239 | 234
2022-12-14 | 13:00 | КТПН | "Школьная" | 1 | 400 | 578 | 118 | 169 | 157 | 75 | 228 | 227 | 230
2022-12-14 | 13:09 | 2КТПН | 1015 | 1 | 630 | 910 | 521 | 261 | 369 | 115 | 239 | 234 | 237
2022-12-14 | 13:23 | КТПН | 0442 | 1 | 400 | 578 | 137 | 126 | 115 | 46 | 233 | 237 | 234
2022-12-14 | 12:49 | КТПН | 2132 | 1 | 160 | 361 | 146 | 137 | 131 | 49 | 229 | 230 | 234
2022-12-14 | 13:27 | КТПН | "Лехан" | 1 | 1000 | 1444 | 249 | 312 | 287 | 71 | 236 | 238 | 234
2022-12-14 | 14:03 | КТПН | 0131 | 1 | 630 | 910 | 621 | 679 | 706 | 86 | 239 | 240 | 236
2022-12-14 | 14:25 | КТПН | 0128 | 1 | 400 | 578 | 436 | 316 | 348 | 39 | 240 | 241 | 239
2022-12-15 | 9:00 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 276 | 304 | 318 | 46 | 232 | 234 | 237
2022-12-15 | 10:05 | ТП | 2 | 2 | 630 | 910 | 451 | 261 | 406 | 89 | 241 | 240 | 238
2022-12-15 | 10:32 | ТП | 1 | 1 | 400 | 578 | 120 | 118 | 91 | 71 | 221 | 226 | 224
2022-12-15 | 10:57 | ТП | 3 | 1 | 250 | 361 | 182 | 153 | 164 | 62 | 224 | 228 | 224
2022-12-15 | 11:12 | ТП | 3 | 2 | 250 | 361 | 134 | 152 | 169 | 48 | 225 | 226 | 225
2022-12-15 | 11:24 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 286 | 305 | 282 | 46 | 239 | 238 | 237
2022-12-15 | 11:42 | КТПС | 6 | 1 | 630 | 910 | 314 | 327 | 285 | 63 | 226 | 224 | 226
2022-12-15 | 13:55 | КТПН | 2130 | 1 | 160 | 361 | 51 | 38 | 42 | 19 | 228 | 226 | 229
2022-12-15 | 13:57 | КТПН | 2130 | 2 | 630 | 910 | 239 | 255 | 220 | 50 | 236 | 234 | 237
2022-12-15 | 14:30 | ТП | 0038 | 1 | 400 | 578 | 149 | 185 | 127 | 25 | 236 | 230 | 231
2022-12-15 | 15:40 | КТПН | 0139 | 1 | 400 | 578 | 412 | 471 | 452 | 37 | 225 | 215 | 225
2022-12-15 | 15:52 | КТПН | 1016 | 1 | 630 | 910 | 589 | 547 | 601 | 96 | 240 | 239 | 241
2022-12-15 | 16:00 | КТПН | 1257 | 1 | 630 | 910 | 274 | 256 | 247 | 71 | 234 | 239 | 236
2022-12-15 | 16:20 | КТПН | 1456 | 1 | 400 | 578 | 202 | 149 | 251 | 52 | 228 | 229 | 232
2022-12-15 | 16:50 | КТПН | 2087 | 1 |  |  | 215 | 161 | 199 | 48 | 227 | 231 | 229
2022-12-16 | 12:00 | КТПН | 2103 | 1 | 400 | 578 | 167 | 169 | 124 | 56 | 232 | 234 | 234
2022-12-16 | 13:20 | КТПН | 2175 | 1 | 100 | 144 | 117 | 112 | 124 | 29 | 221 | 223 | 219
2022-12-16 | 16:00 | КТПН | 2249 | 1 | 630 | 910 | 612 | 590 | 598 | 81 | 225 | 229 | 228
2022-12-16 | 16:47 | КТПН | Заречная | 1 | 400 | 578 | 261 | 249 | 237 | 46 | 235 | 234 | 234
2022-12-16 | 10:20 | КТПН | 45 | 1 | 630 | 910 | 236 | 189 | 424 | 48 | 232 | 235 | 236
2022-12-16 | 10:47 | КТПН | 132 | 1 | 630 | 910 | 385 | 412 | 406 | 62 | 240 | 238 | 340
2022-12-16 | 13:40 | КТПН | 2003 | 1 | 250 | 361 | 81 | 88 | 110 | 26 | 225 | 225 | 230
2022-12-16 | 13:45 | КТПН | 2003 | 2 | 400 | 578 | 271 | 261 | 345 | 64 | 226 | 230 | 230
2022-12-16 | 14:20 | ТП | 2101 | 1 | 400 | 578 | 546 | 337 | 452 | 67 | 240 | 235 | 240
2022-12-16 | 14:37 | КТПН | 2112 | 1 | 400 | 578 | 238 | 294 | 284 | 42 | 236 | 230 | 235
2022-12-16 | 14:51 | КТПН | 2176 | 1 | 400 | 578 | 186 | 128 | 140 | 24 | 228 | 229 | 237
2022-12-16 | 15:17 | КТПН | 2242 | 1 | 160 | 231 | 99 | 138 | 100 | 19 | 233 | 228 | 233
2022-12-16 | 15:31 | КТПН | 2242 | 2 | 160 | 231 | 210 | 114 | 124 | 42 | 226 | 225 | 230
2022-12-16 | 15:43 | КТПН | 2332 | 1 | 630 | 910 | 376 | 325 | 346 | 55 | 239 | 240 | 239
2022-12-16 | 15:47 | КТПН | 2333 | 1 | 630 | 910 | 246 | 321 | 249 | 71 | 240 | 241 | 240
2022-12-16 | 15:58 | КТПН | 2384 | 1 | 1000 | 1444 | 901 | 1028 | 1082 | 112 | 241 | 240 | 241
2022-12-16 | 16:13 | КТПН | 2384 | 2 | 1000 | 1444 | 789 | 883 | 785 | 94 | 238 | 239 | 240
2022-12-16 | 16:24 | КТПН | 2384А | 1 | 63 | 91 | 79 | 50 | 26 | 16 | 228 | 235 | 238
2022-12-16 | 16:35 | КТПН | 2384Б | 1 | 250 | 361 | 0 | 0 | 12 | 1 | 234 | 238 | 232
2022-12-16 | 16:49 | МТП | 2429 | 1 | 1000 | 1444 | 366 | 450 | 426 | 98 | 238 | 235 | 235
2022-12-16 | 16:58 | КТПН | 2450 | 1 | 630 | 910 | 258 | 279 | 537 | 113 | 241 | 231 | 239
2022-12-16 | 17:01 | КТПН | 2450 | 2 | 630 | 910 | 220 | 221 | 180 | 79 | 239 | 239 | 240
2022-12-17 | 9:24 | КТПН | 2468 | 1 | 400 | 578 | 95 | 40 | 60 | 38 | 240 | 240 | 241
2022-02-10 | 9:37 | КТПН | 2469 | 1 | 630 | 578 | 195 | 155 | 206 | 34 | 241 | 239 | 240
2022-02-10 | 9:45 | КТПН | 2469А | 1 | 1000 | 1444 | 553 | 352 | 579 | 97 | 241 | 241 | 241
2022-02-10 | 9:52 | КТПН | 2469А | 2 | 1000 | 1444 | 237 | 205 | 219 | 26 | 239 | 240 | 241
2022-02-10 | 10:13 | КТПН | 2469Б | 1 | 1000 | 1444 | 211 | 174 | 217 | 38 | 238 | 240 | 237
2022-02-10 | 10:24 | КТПН | 2469Б | 2 | 1000 | 1444 | 131 | 130 | 177 | 40 | 240 | 240 | 236
2022-02-10 | 10:37 | КТПН | 2469В | 1 | 1000 | 1444 | 278 | 249 | 242 | 63 | 234 | 237 | 236
2022-02-10 | 11:02 | КТПН | 2473 | 1 | 1000 | 1444 | 88 | 173 | 170 | 64 | 250 | 246 | 48
1906-10-13 | 11:15 | КТПН | 2478 | 1 | 1000 | 1444 | 273 | 170 | 270 | 30 | 245 | 240 | 243
2022-02-10 | 11:18 | КТПН | 2478 | 2 | 1000 | 1444 | 541 | 513 | 463 | 83 | 241 | 244 | 245
2022-02-10 | 11:39 | КТПН | 2480 | 1 | 1000 | 1444 | 54 | 51 | 59 | 21 | 241 | 240 | 238
2022-02-10 | 11:45 | КТПН | 2539 | 1 | 1000 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 235 | 236
2022-02-10 | 11:49 | КТПН | 2539 | 2 | 1000 | 1444 | 210 | 219 | 183 | 40 | 240 | 235 | 230
2023-07-16 | 10:10 | ТП | "ДК" | 1 | 400 | 578 | 96 | 74 | 68 | 21 | 228 | 230 | 231
2023-07-16 | 10:15 | ТП | "ДК" | 2 | 400 | 578 | 257 | 263 | 258 | 42 | 230 | 231 | 230
2023-07-16 | 10:35 | КТПН | 6 | 1 | 250 | 361 | 216 | 131 | 102 | 54 | 226 | 225 | 228
2023-07-16 | 10:45 | КТПН | 320 | 1 | 320 | 462 | 251 | 129 | 146 | 39 | 225 | 226 | 226
2023-07-16 | 11:00 | КТПН | "ТУСМ" | 1 | 630 | 910 | 178 | 131 | 219 | 32 | 226 | 224 | 223
2023-07-16 | 11:10 | КТПС | "Новая" | 1 | 160 | 231 | 39 | 46 | 76 | 18 | 224 | 226 | 223
2023-07-16 | 11:21 | КТПС | "Геологов" | 1 | 400 | 578 | 76 | 112 | 69 | 19 | 226 | 221 | 227
2023-07-16 | 11:37 | КТПН | "Арсеньева" | 1 | 250 | 361 | 126 | 149 | 85 | 42 | 220 | 224 | 223
2023-07-16 | 11:59 | КТПН | "Ключевая" | 1 | 100 | 144 | 16 | 21 | 6 | 4 | 220 | 221 | 220
2023-07-17 | 10:20 | КТПН | 0132 | 1 | 250 | 361 | 71 | 69 | 13 | 11 | 233 | 230 | 231
2023-07-17 | 11:34 | КТПН | 0070 | 1 | 250 | 361 | 131 | 128 | 114 | 26 | 227 | 229 | 229
2023-07-17 | 12:21 | КТПН | "Поселок" | 1 | 630 | 910 | 419 | 462 | 431 | 69 | 229 | 231 | 234
2023-07-17 | 10:41 | ТП | 39 | 1 | 320 | 462 | 104 | 78 | 62 | 31 | 228 | 225 | 228
2023-07-17 | 11:23 | ТП | "Очистные" | 1 | 250 | 361 | 16 | 24 | 17 | 3 | 230 | 229 | 227
2023-07-17 | 11:41 | КТПН | ТИЗ "Удача" | 1 | 400 | 578 | 426 | 457 | 391 | 47 | 234 | 236 | 232
2023-07-18 | 9:31 | КТПС | 0151 | 1 | 250 | 361 | 43 | 68 | 76 | 32 | 224 | 232 | 233
2023-07-18 | 11:12 | КТПН | "Амурская" | 1 | 160 | 231 | 41 | 16 | 9 | 4 | 225 | 224 | 227
2023-07-18 | 12:17 | КТПС | 2180 | 1 | 630 | 910 | 76 | 180 | 145 | 39 | 230 | 229 | 228
2023-07-18 | 13:20 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 243 | 242 | 288 | 225 | 229 | 220 | 225
2023-07-18 | 12:52 | КТПН | 2181 | 1 | 400 | 578 | 126 | 154 | 117 | 36 | 227 | 232 | 233
2023-07-18 | 12:35 | КТПС | 1471 | 1 | 400 | 578 | 146 | 105 | 92 | 46 | 230 | 227 | 227
2023-07-18 | 13:47 | ТП | 1381-а | 1 | 400 | 578 | 149 | 234 | 179 | 52 | 229 | 226 | 224
2023-07-18 | 13:31 | КТПН | 2014 | 1 | 630 | 910 | 219 | 175 | 224 | 46 | 239 | 234 | 237
2023-08-19 | 10:35 | ТП | 1449 | 1 | 250 | 361 | 127 | 103 | 96 | 28 | 230 | 230 | 229
2023-08-19 | 10:45 | ТП | 1449 | 2 | 250 | 361 | 110 | 120 | 113 | 21 | 234 | 231 | 230
2023-08-19 | 11:00 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 229 | 210 | 147 | 56 | 237 | 234 | 236
2023-08-19 | 11:10 | ТП | 2 | 2 | 400 | 578 | 119 | 124 | 71 | 41 | 223 | 226 | 226
2023-08-19 | 11:21 | КТПС | 2030 | 1 | 160 | 231 | 126 | 116 | 124 | 32 | 230 | 229 | 229
2023-08-19 | 11:37 | КТПС | 2085 | 1 | 100 | 144 | 134 | 121 | 109 | 24 | 223 | 231 | 230
2023-08-19 | 11:59 | КТПС | 2086 | 1 | 250 | 361 | 197 | 123 | 152 | 40 | 225 | 232 | 228
2023-07-20 | 10:20 | КТПН | 2444 | 1 | 400 | 578 | 79 | 96 | 52 | 38 | 221 | 225 | 224
2023-07-20 | 11:31 | КТПН | 2448 | 1 | 400 | 578 | 215 | 209 | 163 | 75 | 234 | 231 | 232
2023-07-20 | 11:13 | КТПН | 2081 | 1 | 250 | 361 | 78 | 41 | 19 | 16 | 226 | 221 | 220
2023-07-20 | 13:34 | ТП | 4 | 1 | 630 | 910 | 119 | 108 | 161 | 41 | 227 | 226 | 226
2023-07-20 | 13:57 | ТП | 6 | 1 | 250 | 361 | 52 | 78 | 69 | 32 | 229 | 231 | 231
2023-07-20 | 10:20 | КТПН | 2151 | 1 | 160 | 231 | 34 | 52 | 61 | 31 | 235 | 234 | 237
2023-07-20 | 10:45 | КТПН | 2221 | 1 | 400 | 578 | 224 | 231 | 154 | 50 | 236 | 232 | 233
2023-07-20 | 10:13 | КТПН | 2313 | 1 | 250 | 361 | 142 | 168 | 172 | 65 | 231 | 234 | 230
2023-07-20 | 12:13 | КТПН | 2376 | 1 | 400 | 578 | 192 | 178 | 159 | 46 | 224 | 220 | 223
2023-07-20 | 12:24 | ТП | 2211 | 1 | 630 | 910 | 413 | 427 | 419 | 79 | 239 | 240 | 239
2023-07-20 | 12:46 | КТПН | 2396 | 1 | 160 | 231 | 196 | 213 | 201 | 51 | 236 | 235 | 238
2023-07-20 | 11:21 | КТПС | "Лесхоз" | 1 | 250 | 361 | 79 | 51 | 89 | 32 | 229 | 230 | 232
2023-07-20 | 11:45 | КТПН | "Пасека" | 1 | 250 | 361 | 83 | 151 | 124 | 68 | 236 | 234 | 237
2023-07-20 | 12:15 | КТПН | "Школа" | 1 | 250 | 361 | 76 | 120 | 115 | 63 | 234 | 230 | 228
2023-07-20 | 12:38 | КТПС | "Аэропорт" | 1 | 63 | 91 | 32 | 28 | 24 | 16 | 229 | 231 | 227
2023-07-20 | 13:34 | КТПН | "РММ" | 1 | 250 | 361 | 49 | 121 | 76 | 38 | 235 | 234 | 232
2023-07-20 | 13:57 | КТПС | "эл.станция" | 1 | 160 | 231 | 117 | 86 | 79 | 27 | 225 | 224 | 231
2023-07-21 | 10:20 | КТПН | 0029 | 1 | 630 | 910 | 382 | 331 | 321 | 63 | 239 | 236 | 234
2023-07-21 | 10:45 | КТПН | 0153 | 1 | 250 | 261 | 162 | 147 | 96 | 52 | 224 | 232 | 231
2023-07-21 | 10:13 | КТПН | 0165 | 1 | 320 | 462 | 165 | 173 | 159 | 25 | 229 | 230 | 228
2023-07-21 | 10:15 | КТПН | 0159 | 1 | 160 | 231 | 59 | 103 | 75 | 14 | 227 | 226 | 227
2023-07-21 | 15:10 | КТПН | 0094 | 1 | 630 | 910 | 412 | 360 | 344 | 59 | 230 | 229 | 230
2023-07-21 | 15:16 | КТПС | 0100 | 1 | 160 | 231 | 94 | 78 | 57 | 29 | 223 | 227 | 228
2023-07-21 | 15:27 | КТПН | 3533 | 1 | 400 | 578 | 54 | 75 | 96 | 33 | 236 | 235 | 231
2023-07-23 | 9:30 | КТПН | 007 | 1 | 100 | 144 | 101 | 73 | 115 | 28 | 236 | 235 | 230
2023-07-23 | 10:25 | КТПН | "Зеленая" | 1 | 400 | 578 | 124 | 62 | 94 | 20 | 227 | 229 | 230
2023-07-23 | 11:30 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 113 | 141 | 96 | 52 | 220 | 230 | 222
2023-07-23 | 11:49 | КТПН | 0005 | 1 | 630 | 910 | 162 | 147 | 174 | 43 | 237 | 233 | 234
2023-07-23 | 12:15 | КТПН | 0037 | 1 | 320 | 462 | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 | 224 | 224
2023-07-23 | 10:43 | КТПН | 1094 | 1 | 250 | 361 | 124 | 145 | 162 | 34 | 227 | 227 | 224
2023-07-23 | 10:28 | КТПН | "Пушкина" | 1 | 1000 | 1444 | 164 | 152 | 213 | 52 | 234 | 233 | 232
2023-07-23 | 14:11 | КТПН | 0173 | 1 | 630 | 910 | 201 | 185 | 193 | 49 | 3233 | 230 | 234
2023-07-23 | 14:10 | КТПН | 2019 | 1 | 630 | 910 | 153 | 190 | 163 | 35 | 236 | 227 | 228
2023-07-24 | 11:02 | КТПС | 2176 | 1 | 400 | 578 | 215 | 118 | 136 | 32 | 230 | 230 | 227
2023-07-24 | 11:26 | КТПН | 2212 | 1 | 160 | 361 | 86 | 96 | 74 | 41 | 229 | 225 | 228
2023-07-24 | 11:43 | КТПС | 2015 | 1 | 250 | 361 | 142 | 156 | 149 | 46 | 234 | 233 | 232
2023-07-24 | 12:13 | ТП | 1 | 1 | 630 | 910 | 170 | 131 | 124 | 31 | 229 | 229 | 234
2023-07-24 | 14:15 | ТП | 3 | 1 | 630 | 910 | 152 | 175 | 146 | 29 | 232 | 235 | 233
2023-07-24 | 14:15 | ТП | 3 | 2 | 630 | 910 | 137 | 206 | 237 | 54 | 224 | 236 | 237
2023-07-24 | 14:55 | ТП | 15 | 1 | 250 | 361 | 45 | 68 | 75 | 22 | 229 | 230 | 232
2023-07-24 | 15:34 | КТПН | 5 | 1 | 400 | 578 | 96 | 64 | 53 | 40 | 235 | 235 | 231
2023-07-24 | 15:47 | КТПН | 5 | 2 | 400 | 578 | 54 | 102 | 117 | 29 | 226 | 230 | 229
2023-08-24 | 16:01 | КТПС | 2257 | 1 | 63 | 91 | 16 | 13 | 19 | 3 | 226 | 224 | 224
2023-07-25 | 10:15 | КТПН | 1001 | 1 | 160 | 578 | 5 | 10 | 2 | 1 | 223 | 224 | 223
2023-07-25 | 10:24 | КТПС | 2361 | 1 | 160 | 231 | 115 | 167 | 149 | 42 | 235 | 235 | 236
2023-07-25 | 11:30 | КТПН | 2413 | 1 | 1000 | 1444 | 312 | 248 | 262 | 49 | 234 | 235 | 236
2023-07-25 | 13:45 | КТПН | «Соснинский ключ» | 1 | 400 | 578 | 146 | 128 | 175 | 25 | 235 | 231 | 230
2023-07-25 | 13:43 | КТПС | 2167 | 1 | 250 | 361 | 229 | 213 | 154 | 49 | 227 | 230 | 232
2023-07-25 | 14:11 | КТПН | 2094 | 1 | 400 | 578 | 140 | 127 | 134 | 31 | 234 | 234 | 233
2023-07-25 | 14:17 | КТПН | 2065 | 1 | 250 | 361 | 161 | 142 | 119 | 29 | 235 | 232 | 231
2023-07-25 | 14:41 | КТПН | 2169 | 1 | 250 | 361 | 102 | 119 | 94 | 35 | 227 | 227 | 224
2023-07-26 | 10:23 | КТПН | 2204 | 1 | 250 | 361 | 133 | 151 | 126 | 34 | 235 | 230 | 220
2023-07-26 | 10:54 | КТПН | 2204а | 1 | 250 | 361 | 129 | 245 | 237 | 42 | 232 | 233 | 233
2023-07-26 | 11:02 | КТПН | 2168 | 1 | 250 | 361 | 154 | 124 | 110 | 48 | 237 | 228 | 229
2023-07-26 | 11:28 | КТПН | 2023 | 1 | 250 | 361 | 152 | 112 | 114 | 37 | 234 | 232 | 229
2023-07-26 | 13:11 | КТПС | 2206 | 1 | 100 | 144 | 40 | 54 | 40 | 13 | 232 | 237 | 230
2023-07-26 | 13:28 | КТПС | 2203 | 1 | 100 | 144 | 75 | 93 | 64 | 33 | 235 | 232 | 230
2023-07-26 | 13:48 | КТПС | 2320 | 1 | 160 | 231 | 30 | 55 | 72 | 23 | 229 | 228 | 229
2023-07-26 | 14:23 | КТПН | "Автомобилист" | 1 | 400 | 578 | 231 | 280 | 293 | 48 | 236 | 234 | 234
2023-07-27 | 11:13 | КТПН | 1 | 1 | 400 | 578 | 245 | 264 | 252 | 34 | 234 | 233 | 232
2023-07-27 | 11:31 | КТПН | 3 | 1 | 630 | 910 | 540 | 492 | 461 | 96 | 239 | 236 | 239
2023-07-27 | 11:53 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 256 | 261 | 269 | 74 | 239 | 237 | 236
2023-07-27 | 12:00 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 11 | 12 | 19 | 5 | 226 | 224 | 224
2023-07-27 | 12:13 | МТП | 2524А | 1 | 63 | 91 | 12 | 21 | 16 | 8 | 234 | 234 | 233
2023-07-27 | 12:27 | МТП | 2521Б | 1 | 63 | 91 | 23 | 16 | 32 | 8 | 220 | 223 | 221
2023-07-27 | 12:37 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 31 | 29 | 27 | 16 | 223 | 224 | 220
2023-08-01 | 10:23 | КТПН | 2490 | 1 | 400 | 578 | 56 | 37 | 34 | 16 | 230 | 231 | 233
2023-08-01 | 10:54 | КТПН | 2057 | 1 | 400 | 578 | 106 | 117 | 85 | 32 | 227 | 228 | 226
2023-08-01 | 11:02 | КТПН | 2058 | 1 | 400 | 578 | 162 | 157 | 184 | 49 | 233 | 229 | 230
2023-08-01 | 11:28 | КТПН | 2408 | 1 | 100 | 144 | 115 | 102 | 113 | 29 | 229 | 227 | 229
2023-08-01 | 11:37 | КТПН | 1138 | 1 | 630 | 910 | 69 | 72 | 34 | 15 | 234 | 237 | 230
2023-08-01 | 12:23 | КТПН | 2401 | 1 | 630 | 910 | 426 | 417 | 402 | 116 | 239 | 240 | 238
2023-08-02 | 11:20 | КТПН | "Школьная" | 1 | 400 | 578 | 120 | 151 | 142 | 70 | 229 | 230 | 230
2023-08-02 | 12:23 | 2КТПН | 1015 | 1 | 630 | 910 | 315 | 309 | 284 | 105 | 236 | 234 | 233
2023-08-02 | 13:23 | КТПН | 0442 | 1 | 400 | 578 | 117 | 76 | 62 | 30 | 233 | 234 | 232
2023-08-02 | 13:49 | КТПН | 2132 | 1 | 160 | 361 | 101 | 115 | 124 | 37 | 234 | 237 | 233
2023-08-02 | 15:00 | КТПН | "Лехан" | 1 | 1000 | 1444 | 230 | 225 | 238 | 45 | 234 | 233 | 232
2023-08-02 | 15:27 | КТПН | 0131 | 1 | 630 | 910 | 524 | 472 | 533 | 52 | 237 | 240 | 241
2023-08-02 | 16:17 | КТПН | 0128 | 1 | 250 | 361 | 176 | 119 | 178 | 23 | 227 | 225 | 220
2023-08-03 | 10:11 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 460 | 421 | 216 | 36 | 237 | 240 | 241
2023-08-03 | 10:15 | ТП | 2 | 2 | 630 | 910 | 250 | 275 | 316 | 64 | 238 | 236 | 234
2023-08-03 | 10:32 | ТП | 1 | 1 | 400 | 578 | 126 | 141 | 85 | 76 | 227 | 228 | 226
2023-08-03 | 10:57 | ТП | 3 | 1 | 250 | 361 | 176 | 135 | 167 | 51 | 234 | 235 | 235
2023-08-03 | 11:20 | ТП | 3 | 2 | 250 | 361 | 146 | 142 | 123 | 47 | 228 | 229 | 232
2023-08-03 | 11:24 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 131 | 168 | 132 | 35 | 237 | 235 | 234
2023-08-03 | 11:42 | КТПС | 6 | 1 | 630 | 910 | 168 | 203 | 131 | 60 | 232 | 235 | 234
2023-08-03 | 12:23 | КТПН | 2130 | 1 | 160 | 361 | 49 | 34 | 40 | 12 | 229 | 225 | 228
2023-08-03 | 12:25 | КТПН | 2130 | 2 | 630 | 910 | 231 | 239 | 190 | 41 | 223 | 229 | 227
2023-08-03 | 13:42 | ТП | 0038 | 1 | 400 | 578 | 144 | 176 | 119 | 18 | 233 | 231 | 230
2023-08-03 | 14:42 | КТПН | 0139 | 1 | 400 | 578 | 329 | 319 | 355 | 32 | 216 | 221 | 227
2023-08-03 | 15:42 | КТПН | 1016 | 1 | 630 | 910 | 463 | 420 | 513 | 143 | 229 | 231 | 234
2023-08-03 | 16:42 | КТПН | 1257 | 1 | 630 | 910 | 217 | 215 | 173 | 31 | 229 | 231 | 229
2023-08-03 | 17:42 | КТПН | 1456 | 1 | 400 | 578 | 172 | 143 | 201 | 40 | 227 | 224 | 229
2023-08-03 | 18:42 | КТПН | 2087 | 1 |  |  | 163 | 145 | 178 | 46 | 231 | 234 | 235
2023-08-03 | 19:42 | КТПН | 2103 | 1 | 400 | 578 | 140 | 119 | 114 | 35 | 234 | 235 | 234
2023-08-03 | 20:42 | КТПН | 2175 | 1 | 100 | 144 | 100 | 115 | 102 | 23 | 230 | 229 | 232
2023-08-03 | 21:42 | КТПН | 2249 | 1 | 630 | 910 | 431 | 452 | 534 | 61 | 225 | 225 | 226
2023-08-03 | 22:42 | КТПН | Заречная | 1 | 400 | 578 | 226 | 251 | 228 | 43 | 237 | 235 | 234
2023-08-08 | 10:20 | КТПН | 45 | 1 | 630 | 910 | 236 | 189 | 424 | 48 | 232 | 235 | 236
2023-08-08 | 10:47 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 243 | 242 | 288 | 225 | 229 | 220 | 225
2023-08-08 | 11:30 | КТПН | 132 | 1 | 630 | 910 | 341 | 376 | 395 | 31 | 238 | 239 | 340
2023-08-08 | 11:47 | КТПН | 2003 | 1 | 250 | 361 | 74 | 80 | 93 | 21 | 226 | 2226 | 227
2023-08-08 | 11:51 | КТПН | 2003 | 2 | 400 | 578 | 267 | 215 | 321 | 61 | 224 | 227 | 227
2023-08-09 | 9:14 | ТП | 2101 | 1 | 400 | 578 | 546 | 296 | 384 | 51 | 239 | 238 | 239
2023-08-09 | 9:26 | КТПН | 2112 | 1 | 400 | 578 | 226 | 283 | 270 | 38 | 237 | 232 | 229
2023-08-09 | 9:47 | КТПН | 2176 | 1 | 400 | 578 | 146 | 112 | 124 | 23 | 227 | 226 | 230
2023-08-09 | 10:11 | КТПН | 2242 | 1 | 160 | 231 | 72 | 109 | 68 | 14 | 230 | 229 | 230
2023-08-09 | 10:13 | КТПН | 2242 | 2 | 160 | 231 | 165 | 96 | 102 | 42 | 227 | 226 | 231
2023-08-09 | 10:20 | КТПН | 2332 | 1 | 630 | 910 | 269 | 320 | 394 | 52 | 238 | 239 | 239
2023-08-09 | 10:24 | КТПН | 2333 | 1 | 630 | 910 | 252 | 296 | 197 | 63 | 239 | 239 | 238
2023-08-09 | 10:35 | КТПН | 2384 | 1 | 1000 | 1444 | 862 | 934 | 856 | 112 | 241 | 240 | 241
2023-08-09 | 10:40 | КТПН | 2384 | 2 | 1000 | 1444 | 715 | 635 | 652 | 87 | 239 | 240 | 241
2023-08-09 | 11:13 | КТПН | 2384А | 1 | 63 | 91 | 72 | 44 | 30 | 16 | 236 | 234 | 238
2023-08-09 | 11:28 | КТПН | 2384Б | 1 | 250 | 361 | 0 | 0 | 7 | 1 | 230 | 231 | 229
2023-08-09 | 12:26 | КТПН | 240А | 1 | 1000 | 1444 | 253 | 267 | 259 | 36 | 237 | 235 | 235
2023-08-09 | 12:26 | КТПН | 240А | 2 | 100 | 1444 | 351 | 435 | 284 | 41 | 234 | 235 | 233
2023-08-09 | 12:50 | МТП | 2429 | 1 | 1000 | 1444 | 296 | 347 | 329 | 49 | 235 | 234 | 234
2023-08-09 | 12:59 | КТПН | 2450 | 1 | 630 | 910 | 316 | 237 | 418 | 82 | 239 | 239 | 240
2023-08-09 | 13:14 | КТПН | 2450 | 2 | 630 | 910 | 167 | 201 | 179 | 70 | 239 | 238 | 240
2023-08-10 | 10:16 | КТПН | 2468 | 1 | 400 | 578 | 113 | 58 | 49 | 41 | 238 | 237 | 238
2023-08-10 | 10:40 | КТПН | 2469 | 1 | 630 | 578 | 195 | 146 | 231 | 40 | 240 | 239 | 236
2023-08-10 | 11:10 | КТПН | 2469А | 1 | 1000 | 1444 | 418 | 346 | 452 | 62 | 240 | 239 | 238
2023-08-10 | 11:12 | КТПН | 2469А | 2 | 1000 | 1444 | 243 | 217 | 236 | 37 | 239 | 237 | 239
2023-08-10 | 11:24 | КТПН | 2469Б | 1 | 1000 | 1444 | 218 | 172 | 145 | 32 | 238 | 239 | 237
2023-08-10 | 11:26 | КТПН | 2469Б | 2 | 1000 | 1444 | 164 | 128 | 145 | 34 | 240 | 240 | 238
2023-08-10 | 11:37 | КТПН | 2469В | 1 | 1000 | 1444 | 241 | 203 | 175 | 42 | 237 | 238 | 238
2023-08-10 | 11:45 | КТПН | 2478 | 1 | 1000 | 1444 | 254 | 276 | 243 | 39 | 240 | 241 | 239
2023-08-10 | 11:47 | КТПН | 2478 | 2 | 1000 | 1444 | 459 | 417 | 458 | 65 | 241 | 242 | 242
2023-08-10 | 12:16 | КТПН | 2480 | 1 | 1000 | 1444 | 78 | 62 | 54 | 23 | 240 | 240 | 238

## 2023-2024
Результаты контрольных замеров первое полугодие 2023-2024 г.
Дата замера | Время | ТП,КТПН СТП, МТП | № /название ТП | № Тр-ра на ТП | Мощность Тр-ра | Номинальный Ток | Ток Фаза А | Ток Фаза В | Ток Фаза С | Ток 0 | Напряж А-0 | Напряж В-0 | Напряж С-0
2023-12-08 | 17:17 | ТП | "ДК" | 1 | 400 | 578 | 241 | 256 | 313 | 54 | 236 | 238 | 238
2023-12-08 | 17:20 | ТП | "ДК" | 2 | 400 | 578 | 413 | 301 | 306 | 49 | 239 | 238 | 238
2023-12-08 | 17:37 | КТПН | 6 | 1 | 250 | 361 | 248 | 134 | 116 | 38 | 236 | 238 | 235
2023-12-08 | 17:45 | КТПН | 320 | 1 | 320 | 462 | 213 | 183 | 167 | 43 | 232 | 233 | 233
2023-12-08 | 18:07 | КТПН | "ТУСМ" | 1 | 630 | 910 | 421 | 302 | 328 | 49 | 228 | 229 | 226
2023-12-08 | 18:26 | КТПС | "Новая" | 1 | 160 | 231 | 96 | 82 | 69 | 21 | 229 | 230 | 232
2023-12-08 | 18:34 | КТПС | "Геологов" | 1 | 400 | 578 | 102 | 97 | 84 | 42 | 225 | 227 | 225
2023-12-08 | 18:41 | КТПН | "Арсеньева" | 1 | 250 | 361 | 147 | 171 | 98 | 49 | 239 | 238 | 240
2023-12-08 | 18:56 | КТПН | "Ключевая" | 1 | 100 | 144 | 9 | 7 | 2 | 4 | 227 | 225 | 230
2023-12-12 | 18:35 | КТПН | 7 | 1 | 400 | 578 | 561 | 499 | 485 | 85 | 239 | 240 | 240
2023-12-12 | 18:53 | КТПН | 8 | 1 | 400 | 578 | 530 | 512 | 525 | 83 | 233 | 238 | 235
2023-12-12 | 19:20 | КТПН | 194 | 1 | 250 | 361 | 46 | 35 | 11 | 12 | 216 | 229 | 227
2023-12-12 | 19:31 | КТПН | 385 | 1 | 250 | 361 | 27 | 20 | 28 | 12 | 216 | 217 | 221
2023-12-12 | 19:47 | КТПН | 1147 | 1 | 630 | 910 | 236 | 217 | 206 | 50 | 234 | 237 | 237
2023-12-12 | 19:49 | КТПН | 2186 | 1 | 250 | 361 |  |  |  | 18 | 230 | 231 | 234
2023-12-12 | 20:10 | КТПН | 2195 | 1 | 400 | 578 | 200 | 190 | 170 | 76 | 238 | 240 | 240
2023-12-12 | 20:16 | КТПН | 2237 | 1 | 630 | 910 | 138 | 201 | 115 | 45 | 235 | 234 | 231
2023-12-12 | 20:52 | КТПН | 2337 | 1 | 160 | 231 | 77 | 102 | 81 | 16 | 232 | 233 | 237
2023-12-12 | 21:31 | КТПН | 2445 | 1 | 1000 | 1444 | 117 | 146 | 177 | 126 | 230 | 227 | 229
2023-12-12 | 21:59 | КТПН | 2445 | 2 | 1000 | 1444 | 226 | 234 | 179 | 69 | 225 | 223 | 228
2023-12-12 | 22:13 | КТПН | 2496 | 1 | 400 | 578 | 529 | 392 | 431 | 126 | 230 | 228 | 230
2023-12-12 | 22:40 | КТПН | 2548 | 1 | 400 | 578 | 117 | 136 | 131 | 38 | 228 | 226 | 228
2023-12-13 | 13:53 | КТПН | ДЭУ | 1 | 400 | 578 | 189 | 119 | 109 | 35 | 229 | 231 | 228
2023-12-13 | 13:55 | КТПН | Пограничник | 1 | 400 | 578 | 149 | 162 | 134 | 37 | 230 | 230 | 234
2023-12-13 | 14:17 | КТПН | Полянка | 1 | 630 | 910 | 197 | 164 | 177 | 20 | 230 | 228 | 230
2023-12-13 | 14:20 | КТПН | 0132 | 1 | 250 | 361 | 86 | 93 | 62 | 16 | 226 | 225 | 227
2023-12-13 | 14:21 | КТПН | 0070 | 1 | 250 | 361 | 116 | 124 | 237 | 29 | 229 | 228 | 230
2023-12-13 | 14:37 | КТПН | "Поселок" | 1 | 630 | 910 | 496 | 338 | 457 | 69 | 234 | 231 | 233
2023-12-13 | 14:59 | ТП | "Очистные" | 1 | 250 | 361 | 75 | 29 | 36 | 18 | 224 | 225 | 227
2023-12-13 | 15:20 | КТПН | ТИЗ "Удача" | 1 | 400 | 578 | 275 | 321 | 357 | 46 | 231 | 230 | 230
2023-12-13 | 15:31 | КТПС | 0151 | 1 | 250 | 361 | 87 | 96 | 101 | 42 | 231 | 228 | 229
2023-12-13 | 16:13 | КТПН | "Амурская" | 1 | 160 | 231 | 29 | 17 | 10 | 10 | 225 | 226 | 226
2023-12-13 | 16:34 | КТПС | 2180 | 1 | 630 | 910 | 137 | 219 | 162 | 41 | 229 | 230 | 226
2023-12-13 | 16:57 | КТПН | 2181 | 1 | 400 | 578 | 119 | 124 | 96 | 34 | 225 | 226 | 227
2023-12-13 | 17:40 | КТПС | 1471 | 1 | 400 | 578 | 211 | 136 | 128 | 42 | 231 | 233 | 233
2023-12-13 | 17:53 | ТП | 1381-а | 1 | 400 | 578 | 213 | 224 | 168 | 46 | 227 | 224 | 227
2023-12-13 | 17:27 | КТПН | 2014 | 1 | 630 | 910 | 172 | 143 | 161 | 47 | 230 | 234 | 232
2023-12-14 | 15:34 | ТП | 1449 | 1 | 400 | 578 | 305 | 318 | 321 | 65 | 237 | 237 | 235
2023-12-14 | 15:55 | ТП | 1449 | 2 | 250 | 361 | 140 | 120 | 132 | 30 | 230 | 230 | 234
2023-12-14 | 16:09 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 357 | 312 | 321 | 61 | 229 | 230 | 233
2023-12-14 | 16:21 | ТП | 2 | 2 | 400 | 578 | 176 | 153 | 124 | 41 | 226 | 228 | 227
2023-12-14 | 16:45 | КТПС | 2030 | 1 | 160 | 231 | 91 | 75 | 89 | 23 | 227 | 228 | 229
2023-12-14 | 17:15 | КТПС | 2085 | 1 | 100 | 144 | 29 | 10 | 25 | 9 | 225 | 224 | 226
2023-12-14 | 17:38 | КТПС | 2086 | 1 | 250 | 361 | 230 | 285 | 188 | 46 | 241 | 239 | 240
2023-12-14 | 17:44 | КТПН | 2444 | 1 | 400 | 578 | 107 | 115 | 127 | 40 | 232 | 232 | 230
2023-12-14 | 17:57 | КТПН | 2448 | 1 | 400 | 578 | 145 | 234 | 221 | 34 | 231 | 230 | 234
2023-12-14 | 18:40 | КТПН | 2081 | 1 | 250 | 361 | 30 | 2 | 10 | 21 | 232 | 232 | 235
2023-12-14 | 18:57 | ТП | 4 | 1 | 630 | 910 | 320 | 80 | 54 | 77 | 235 | 236 | 239
2023-12-14 | 19:13 | ТП | 6 | 1 | 250 | 361 | 135 | 154 | 147 | 38 | 234 | 236 | 238
2023-12-14 | 19:24 | КТПН | 2151 | 1 | 160 | 231 | 39 | 40 | 46 | 24 | 231 | 234 | 232
2023-12-14 | 19:34 | КТПН | 2221 | 1 | 400 | 578 | 247 | 396 | 274 | 32 | 235 | 236 | 235
2023-12-14 | 19:47 | КТПН | 2313 | 1 | 250 | 361 | 213 | 228 | 196 | 42 | 230 | 229 | 231
2023-12-14 | 19:58 | КТПН | 2376 | 1 | 400 | 578 | 257 | 244 | 197 | 52 | 229 | 227 | 226
2023-12-14 | 20:20 | ТП | 2211 | 1 | 630 | 910 | 317 | 283 | 304 | 85 | 239 | 238 | 239
2023-12-14 | 20:28 | КТПН | 2396 | 1 | 160 | 231 | 96 | 80 | 75 | 31 | 226 | 227 | 227
2023-12-21 | 11:30 | КТПС | "Лесхоз" | 1 | 250 | 361 | 152 | 135 | 127 | 33 | 228 | 231 | 234
2023-12-21 | 12:02 | КТПН | "Пасека" | 1 | 250 | 361 | 116 | 129 | 123 | 40 | 234 | 234 | 232
2023-12-21 | 12:15 | КТПН | "Школа" | 1 | 250 | 354 | 104 | 113 | 121 | 38 | 230 | 231 | 231
2023-12-21 | 12:27 | КТПС | "Аэропорт" | 1 | 63 | 52 | 28 | 49 | 62 | 18 | 233 | 232 | 231
2023-12-21 | 12:31 | КТПН | "РММ" | 1 | 250 | 361 | 214 | 227 | 123 | 42 | 235 | 236 | 230
2023-12-21 | 13:11 | КТПС | "эл.станция" | 1 | 160 | 231 | 113 | 100 | 95 | 36 | 227 | 228 | 234
2024-01-12 | 14:10 | КТПН | 0029 | 1 | 630 | 910 | 434 | 463 | 405 | 48 | 238 | 233 | 236
2024-01-12 | 14:31 | КТПН | 0153 | 1 | 400 | 577 | 135 | 220 | 190 | 47 | 227 | 235 | 229
2024-01-12 | 14:47 | КТПН | 0165 | 1 | 400 | 578 | 119 | 110 | 78 | 22 | 235 | 230 | 232
2024-01-12 | 14:51 | КТПН | 0159 | 1 | 160 | 231 | 86 | 72 | 63 | 25 | 228 | 226 | 228
2024-01-12 | 14:54 | КТПН | 0094 | 1 | 630 | 910 | 546 | 632 | 613 | 75 | 236 | 234 | 233
2024-01-12 | 15:15 | КТПС | 0100 | 1 | 160 | 231 | 136 | 118 | 121 | 42 | 226 | 234 | 231
2024-01-12 | 15:20 | КТПН | 3533 | 1 | 400 | 578 | 241 | 234 | 225 | 41 | 228 | 230 | 227
2024-01-12 | 15:55 | КТПН | 007 | 1 | 160 | 230 | 142 | 112 | 175 | 34 | 240 | 239 | 237
2024-01-12 | 14:34 | КТПН | "Зеленая" | 1 | 400 | 578 | 165 | 120 | 180 | 32 | 235 | 235 | 231
2024-01-12 | 14:34 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 217 | 177 | 185 | 34 | 223 | 223 | 224
2024-01-12 | 15:01 | КТПН | 0005 | 1 | 630 | 910 | 431 | 394 | 403 | 59 | 238 | 238 | 237
2024-01-12 | 15:30 | КТПН | 0037 | 1 | 320 | 462 | 0 | 0 | 2 | 8 | 221 | 223 | 224
2024-01-12 | 10:24 | КТПН | 1094 | 1 | 250 | 361 | 171 | 165 | 152 | 40 | 229 | 230 | 227
2024-01-12 | 11:30 | КТПН | "Пушкина" | 1 | 1000 | 1444 | 326 | 247 | 251 | 53 | 239 | 235 | 235
2024-01-13 | 13:45 | КТПН | 0173 | 1 | 630 | 910 | 232 | 300 | 337 | 52 | 232 | 230 | 234
2024-01-13 | 13:43 | КТПН | 2019 | 1 | 630 | 910 | 274 | 324 | 374 | 42 | 231 | 229 | 228
2024-01-13 | 14:11 | КТПС | 2176 | 1 | 400 | 578 | 196 | 219 | 214 | 38 | 227 | 231 | 228
2024-01-13 | 14:10 | КТПН | 2212 | 1 | 160 | 231 | 13 | 16 | 34 | 15 | 221 | 226 | 224
2024-01-13 | 14:37 | КТПС | 2015 | 1 | 250 | 361 | 152 | 178 | 156 | 41 | 231 | 226 | 228
2024-01-13 | 10:23 | ТП | 1 | 1 | 630 | 910 | 312 | 350 | 162 | 43 | 232 | 235 | 231
2024-01-13 | 10:54 | ТП | 3 | 1 | 630 | 910 | 401 | 324 | 197 | 46 | 236 | 235 | 234
2024-01-13 | 11:02 | ТП | 3 | 2 | 630 | 910 | 395 | 336 | 297 | 54 | 235 | 236 | 239
2024-01-13 | 11:28 | ТП | 15 | 1 | 250 | 361 | 116 | 87 | 96 | 29 | 229 | 227 | 224
2024-01-13 | 13:11 | КТПН | 5 | 1 | 400 | 578 | 142 | 118 | 123 | 41 | 229 | 232 | 234
2024-01-13 | 13:28 | КТПН | 5 | 2 | 400 | 578 | 56 | 113 | 132 | 21 | 231 | 230 | 228
2024-01-13 | 13:48 | КТПС | 2257 | 1 | 63 | 91 | 7 | 12 | 19 | 8 | 223 | 221 | 221
2024-01-13 | 14:23 | КТПН | 1001 | 1 | 160 | 578 | 18 | 24 | 13 | 4 | 226 | 224 | 222
2024-01-13 | 11:13 | КТПС | 2361 | 1 | 160 | 231 | 44 | 38 | 68 | 17 | 231 | 229 | 230
2024-01-13 | 11:31 | КТПН | 2413 | 1 | 1000 | 1444 | 348 | 236 | 327 | 61 | 237 | 238 | 237
2024-01-14 | 11:53 | КТПН | «Соснинский ключ» | 1 | 400 | 578 | 124 | 137 | 156 | 35 | 239 | 237 | 240
2024-01-14 | 12:00 | КТПС | 2167 | 1 | 250 | 361 | 131 | 219 | 164 | 74 | 233 | 232 | 230
2024-01-14 | 12:13 | КТПН | 2094 | 1 | 400 | 578 | 171 | 147 | 225 | 51 | 235 | 228 | 230
2024-01-14 | 12:27 | КТПН | 2065 | 1 | 250 | 361 | 245 | 183 | 174 | 40 | 232 | 230 | 230
2024-01-14 | 12:37 | КТПН | 2169 | 1 | 250 | 361 | 164 | 135 | 124 | 41 | 229 | 227 | 226
2024-01-14 | 12:45 | КТПН | 2204 | 1 | 250 | 361 | 226 | 274 | 157 | 42 | 228 | 225 | 227
2024-01-14 | 12:56 | КТПН | 2204а | 1 | 250 | 361 | 195 | 236 | 248 | 40 | 234 | 231 | 233
2024-01-14 | 11:02 | КТПН | 2168 | 1 | 250 | 361 | 224 | 18 | 162 | 34 | 229 | 236 | 234
2024-01-14 | 11:28 | КТПН | 2023 | 1 | 250 | 361 | 182 | 214 | 222 | 42 | 236 | 234 | 236
2024-01-14 | 12:05 | КТПС | 2206 | 1 | 100 | 144 | 39 | 62 | 34 | 17 | 221 | 226 | 224
2024-01-14 | 12:23 | КТПС | 2203 | 1 | 100 | 144 | 89 | 112 | 96 | 32 | 237 | 236 | 237
2024-01-14 | 12:26 | КТПС | 2320 | 1 | 160 | 231 | 29 | 56 | 79 | 18 | 224 | 225 | 222
2024-01-14 | 12:26 | КТПН | "Автомобилист" | 1 | 400 | 578 | 62 | 44 | 89 | 17 | 223 | 226 | 224
2024-01-16 | 13:00 | КТПН | 1 | 1 | 400 | 578 | 337 | 254 | 316 | 47 | 233 | 234 | 235
2024-01-16 | 13:09 | КТПН | 3 | 1 | 630 | 910 | 453 | 501 | 496 | 136 | 239 | 240 | 241
2024-01-16 | 13:23 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 261 | 304 | 316 | 81 | 237 | 238 | 239
2024-01-16 | 12:49 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 8 | 28 | 29 | 10 | 238 | 239 | 240
2024-01-16 | 13:27 | МТП | 2521А | 1 | 63 | 91 | 21 | 17 | 26 | 8 | 227 | 224 | 227
2024-01-16 | 14:03 | МТП | 2521Б | 1 | 63 | 91 | 17 | 20 | 16 | 9 | 223 | 224 | 225
2024-01-16 | 14:25 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 9 | 17 | 28 | 10 | 235 | 236 | 231
2024-01-16 | 9:00 | КТПН | 2490 | 1 | 400 | 578 | 263 | 241 | 196 | 61 | 236 | 239 | 240
2024-01-16 | 10:05 | КТПН | 2057 | 1 | 400 | 578 | 172 | 154 | 179 | 36 | 230 | 226 | 229
2024-01-16 | 10:32 | КТПН | 2058 | 1 | 400 | 578 | 215 | 237 | 201 | 42 | 231 | 234 | 230
2024-01-16 | 10:57 | КТПН | 2408 | 1 | 100 | 144 | 82 | 85 | 127 | 16 | 224 | 222 | 226
2024-01-16 | 11:12 | КТПН | 1138 | 1 | 630 | 910 | 241 | 258 | 162 | 37 | 231 | 234 | 232
2024-01-16 | 11:24 | КТПН | 2401 | 1 | 630 | 910 | 327 | 571 | 546 | 129 | 241 | 240 | 241
2024-01-16 | 11:42 | КТПН | 2401А | 1 | 1000 | 1444 | 309 | 317 | 305 | 39 | 231 | 229 | 229
2024-01-16 | 13:55 | КТПН | 2401А | 2 | 1000 | 1444 | 301 | 299 | 259 | 43 | 232 | 230 | 227
2024-01-14 | 13:57 | КТПН | "Школьная" | 1 | 400 | 578 | 138 | 189 | 177 | 64 | 229 | 228 | 230
2024-01-15 | 14:30 | 2КТПН | 1015 | 1 | 630 | 910 | 496 | 304 | 352 | 114 | 238 | 235 | 237
2024-01-15 | 15:40 | КТПН | 0442 | 1 | 400 | 578 | 148 | 136 | 124 | 42 | 233 | 237 | 234
2024-01-15 | 15:52 | КТПН | 2132 | 1 | 160 | 361 | 172 | 146 | 135 | 39 | 230 | 231 | 232
2024-01-15 | 16:00 | КТПН | "Лехан" | 1 | 1000 | 1444 | 291 | 312 | 261 | 64 | 235 | 238 | 234
2024-01-15 | 16:20 | КТПН | 0131 | 1 | 630 | 910 | 611 | 652 | 634 | 96 | 241 | 242 | 239
2024-01-15 | 16:50 | КТПН | 0128 | 1 | 400 | 578 | 436 | 316 | 348 | 39 | 240 | 241 | 239
2024-01-15 | 12:00 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 413 | 474 | 393 | 85 | 235 | 240 | 241
2024-01-15 | 13:20 | ТП | 2 | 2 | 630 | 910 | 513 | 526 | 522 | 90 | 241 | 243 | 245
2024-01-15 | 16:00 | ТП | 1 | 1 | 400 | 578 | 130 | 128 | 118 | 73 | 226 | 226 | 224
2024-01-15 | 16:47 | ТП | 3 | 1 | 250 | 361 | 193 | 162 | 175 | 63 | 225 | 228 | 224
2024-01-15 | 17:20 | ТП | 3 | 2 | 250 | 361 | 144 | 163 | 170 | 42 | 226 | 227 | 225
2024-01-15 | 17:47 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 284 | 313 | 295 | 46 | 238 | 238 | 237
2024-01-16 | 13:40 | КТПС | 6 | 1 | 630 | 910 | 724 | 728 | 697 | 105 | 239 | 240 | 241
2024-01-16 | 13:45 | КТПН | 2130 | 1 | 250 | 361 | 127 | 134 | 106 | 39 | 229 | 231 | 234
2024-01-16 | 14:20 | КТПН | 2130 | 2 | 630 | 910 | 501 | 355 | 490 | 75 | 239 | 236 | 240
2024-01-16 | 14:37 | ТП | 0038 | 1 | 400 | 578 | 153 | 196 | 138 | 26 | 234 | 230 | 231
2024-01-16 | 14:51 | КТПН | 0139 | 1 | 400 | 578 | 412 | 471 | 452 | 37 | 225 | 215 | 225
2024-01-16 | 15:17 | КТПН | 1016 | 1 | 630 | 910 | 572 | 507 | 615 | 113 | 241 | 242 | 241
2024-01-16 | 15:31 | КТПН | 1257 | 1 | 630 | 910 | 364 | 266 | 258 | 73 | 238 | 239 | 236
2024-01-16 | 15:43 | КТПН | 1456 | 1 | 400 | 578 | 186 | 195 | 170 | 85 | 235 | 239 | 233
2024-01-16 | 15:47 | КТПН | 2087 | 1 | 250 | 360 | 192 | 189 | 199 | 56 | 240 | 240 | 239
2024-01-16 | 15:58 | КТПН | 2103 | 1 | 400 | 578 | 162 | 210 | 119 | 52 | 236 | 234 | 238
2024-01-16 | 16:13 | КТПН | 2175 | 1 | 100 | 144 | 117 | 112 | 124 | 29 | 221 | 223 | 219
2024-01-16 | 16:24 | КТПН | 2249 | 1 | 630 | 910 | 600 | 511 | 558 | 58 | 240 | 237 | 237
2024-01-16 | 16:35 | КТПН | Заречная | 1 | 400 | 578 | 261 | 249 | 237 | 46 | 235 | 234 | 234
2024-01-16 | 16:49 | КТПН | 45 | 1 | 630 | 910 | 149 | 136 | 168 | 72 | 229 | 227 | 228
2024-01-16 | 16:58 | КТПН | 132 | 1 | 630 | 910 | 440 | 401 | 351 | 46 | 237 | 237 | 237
2023-01-14 | 17:01 | КТПН | 2003 | 1 | 250 | 361 | 81 | 88 | 110 | 26 | 225 | 225 | 230
2023-01-14 | 9:24 | КТПН | 2003 | 2 | 400 | 578 | 271 | 261 | 345 | 64 | 226 | 230 | 230
2024-01-17 | 9:37 | ТП | 2101 | 1 | 400 | 578 | 546 | 337 | 452 | 67 | 240 | 235 | 240
2024-01-17 | 9:45 | КТПН | 2112 | 1 | 400 | 578 | 249 | 304 | 295 | 43 | 235 | 236 | 235
2024-01-17 | 9:52 | КТПН | 2176 | 1 | 400 | 578 | 197 | 139 | 151 | 28 | 229 | 230 | 237
2024-01-17 | 10:13 | КТПН | 2242 | 1 | 160 | 231 | 110 | 92 | 84 | 18 | 230 | 228 | 233
2024-01-17 | 10:24 | КТПН | 2242 | 2 | 160 | 231 | 162 | 124 | 110 | 42 | 228 | 229 | 230
2024-01-17 | 10:37 | КТПН | 2332 | 1 | 630 | 910 | 190 | 166 | 191 | 39 | 241 | 240 | 239
2024-01-17 | 11:02 | КТПН | 2333 | 1 | 630 | 910 | 202 | 207 | 259 | 71 | 239 | 241 | 240
2024-01-17 | 11:15 | КТПН | 2384 | 1 | 1000 | 1444 | 375 | 427 | 303 | 59 | 242 | 244 | 243
2024-01-17 | 11:18 | КТПН | 2384 | 2 | 1000 | 1444 | 1112 | 1204 | 1089 | 179 | 245 | 246 | 244
2024-01-17 | 11:39 | КТПН | 2478А | 1 | 400 | 578 | 155 | 188 | 208 | 51 | 242 | 238 | 237
2024-01-17 | 11:45 | КТПН | 2384Б | 1 | 250 | 361 | 0 | 0 | 12 | 1 | 234 | 238 | 232
2024-01-17 | 11:49 | МТП | 2429 | 1 | 1000 | 1444 | 178 | 249 | 223 | 121 | 240 | 239 | 237
2024-01-17 | 10:10 | КТПН | 2450 | 2 | 630 | 910 | 487 | 555 | 679 | 116 | 239 | 239 | 240
2024-01-17 | 10:15 | КТПН | 2468 | 1 | 400 | 578 | 95 | 40 | 60 | 38 | 240 | 240 | 241
2024-01-17 | 10:35 | КТПН | 2469 | 1 | 630 | 578 | 137 | 110 | 163 | 37 | 231 | 226 | 232
2024-01-17 | 10:45 | КТПН | 2469А | 1 | 1000 | 1444 | 465 | 283 | 291 | 96 | 239 | 237 | 237
2024-01-17 | 11:00 | КТПН | 2469А | 2 | 1000 | 1444 | 161 | 181 | 102 | 69 | 229 | 231 | 231
2024-01-17 | 11:10 | КТПН | 2469Б | 1 | 1000 | 1444 | 131 | 130 | 177 | 38 | 240 | 240 | 236
2024-01-17 | 11:21 | КТПН | 2469Б | 2 | 1000 | 1444 | 783 | 668 | 830 | 96 | 240 | 240 | 238
2024-01-17 | 11:37 | КТПН | 2469В | 1 | 1000 | 1444 | 407 | 378 | 320 | 114 | 219 | 217 | 217
2024-01-18 | 11:59 | КТПН | 2473 | 1 | 1000 | 1444 | 88 | 173 | 170 | 64 | 250 | 246 | 48
2024-01-18 | 10:20 | КТПН | 2478 | 1 | 1000 | 1444 | 273 | 170 | 270 | 30 | 245 | 240 | 243
2024-01-18 | 11:34 | КТПН | 2478 | 2 | 1000 | 1444 | 541 | 513 | 463 | 83 | 241 | 244 | 245
2024-01-18 | 12:21 | КТПН | 2480 | 1 | 1000 | 1444 | 54 | 51 | 59 | 21 | 241 | 240 | 238
2024-01-18 | 10:41 | КТПН | 2539 | 1 | 1000 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 235 | 236
2024-01-18 | 11:23 | КТПН | 2539 | 2 | 1000 | 1444 | 234 | 298 | 221 | 40 | 241 | 239 | 241
2024-01-18 | 11:41 | МТП | 303 | 1 | 250 | 361 | 171 | 157 | 163 | 36 | 238 | 240 | 241
2024-01-18 | 9:31 | МТП | 306 | 1 | 160 | 231 | 63 | 61 | 80 | 15 | 230 | 230 | 225
2024-07-01 | 11:45 | ТП | "ДК" | 1 | 400 | 578 | 126 | 165 | 146 | 25 | 229 | 228 | 230
2024-07-01 | 12:45 | ТП | "ДК" | 2 | 400 | 578 | 316 | 284 | 267 | 49 | 232 | 234 | 230
2024-07-01 | 13:45 | КТПН | 6 | 1 | 250 | 361 | 226 | 158 | 136 | 53 | 227 | 229 | 228
2024-07-01 | 14:45 | КТПН | 320 | 1 | 320 | 462 | 249 | 163 | 158 | 41 | 226 | 227 | 228
2024-07-01 | 15:45 | КТПН | "ТУСМ" | 1 | 630 | 910 | 183 | 146 | 228 | 33 | 227 | 224 | 223
2024-07-01 | 16:45 | КТПС | "Новая" | 1 | 160 | 231 | 43 | 52 | 64 | 21 | 228 | 229 | 225
2024-07-01 | 17:45 | КТПС | "Геологов" | 1 | 400 | 578 | 89 | 124 | 102 | 23 | 225 | 226 | 227
2024-07-01 | 18:45 | КТПН | "Арсеньева" | 1 | 250 | 361 | 121 | 153 | 84 | 41 | 227 | 226 | 227
2024-07-01 | 19:45 | КТПН | "Ключевая" | 1 | 100 | 144 | 26 | 24 | 18 | 5 | 221 | 219 | 220
2024-07-01 | 20:45 | КТПН | 0132 | 1 | 250 | 361 | 85 | 62 | 39 | 10 | 229 | 227 | 231
2024-07-01 | 21:45 | КТПН | 0070 | 1 | 250 | 361 | 143 | 139 | 125 | 27 | 228 | 229 | 229
2024-07-01 | 22:45 | КТПН | "Поселок" | 1 | 630 | 910 | 430 | 452 | 431 | 70 | 230 | 231 | 234
2024-07-01 | 23:45 | ТП | 39 | 1 | 320 | 462 | 96 | 85 | 56 | 28 | 227 | 226 | 228
2024-07-01 | 24:45 | ТП | "Очистные" | 1 | 250 | 361 | 36 | 46 | 28 | 6 | 227 | 225 | 224
2024-07-01 | 25:45 | КТПН | ТИЗ "Удача" | 1 | 400 | 578 | 415 | 446 | 385 | 43 | 234 | 236 | 232
2024-07-03 | 26:45 | КТПС | 0151 | 1 | 250 | 361 | 46 | 71 | 59 | 21 | 225 | 232 | 233
2024-07-03 | 27:45 | КТПН | "Амурская" | 1 | 160 | 231 | 52 | 34 | 18 | 5 | 226 | 224 | 227
2024-07-03 | 28:45 | КТПС | 2180 | 1 | 630 | 910 | 81 | 73 | 116 | 28 | 229 | 225 | 228
2024-07-03 | 29:45 | КТПН | 2181 | 1 | 400 | 578 | 137 | 165 | 128 | 34 | 225 | 230 | 228
2024-07-03 | 30:45 | КТПС | 1471 | 1 | 400 | 578 | 157 | 126 | 103 | 42 | 229 | 227 | 227
2024-07-03 | 31:45 | ТП | 1381-а | 1 | 400 | 578 | 161 | 219 | 110 | 34 | 228 | 226 | 224
2024-07-03 | 32:45 | КТПН | 2014 | 1 | 630 | 910 | 213 | 186 | 235 | 36 | 237 | 238 | 237
2024-07-05 | 33:45 | ТП | 1449 | 1 | 250 | 361 | 124 | 113 | 102 | 31 | 229 | 230 | 229
2024-07-05 | 34:45 | ТП | 1449 | 2 | 250 | 361 | 126 | 120 | 113 | 21 | 231 | 231 | 230
2024-07-12 | 35:45 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 254 | 242 | 169 | 58 | 235 | 236 | 234
2024-07-12 | 36:45 | ТП | 2 | 2 | 400 | 578 | 147 | 131 | 123 | 48 | 226 | 226 | 226
2024-07-12 | 37:45 | КТПС | 2030 | 1 | 160 | 231 | 105 | 86 | 49 | 17 | 227 | 228 | 229
2024-07-12 | 38:45 | КТПС | 2085 | 1 | 100 | 144 | 50 | 79 | 103 | 20 | 225 | 226 | 226
2024-07-19 | 39:45 | КТПС | 2086 | 1 | 250 | 361 | 207 | 164 | 149 | 36 | 236 | 232 | 237
2024-07-19 | 40:45 | КТПН | 2444 | 1 | 400 | 578 | 73 | 89 | 47 | 61 | 226 | 225 | 224
2024-07-20 | 41:45 | КТПН | 2448 | 1 | 400 | 578 | 215 | 209 | 163 | 75 | 234 | 231 | 232
2024-07-20 | 42:45 | КТПН | 2081 | 1 | 250 | 361 | 68 | 42 | 26 | 19 | 229 | 226 | 227
2024-07-20 | 43:45 | ТП | 4 | 1 | 630 | 910 | 119 | 108 | 161 | 41 | 227 | 226 | 226
2024-07-20 | 44:45 | ТП | 6 | 1 | 250 | 361 | 52 | 78 | 69 | 32 | 229 | 231 | 231
2024-07-20 | 45:45 | КТПН | 2151 | 1 | 160 | 231 | 34 | 52 | 61 | 31 | 235 | 234 | 237
2024-07-20 | 46:45 | КТПН | 2221 | 1 | 400 | 578 | 224 | 231 | 154 | 50 | 236 | 232 | 233
2024-07-20 | 47:45 | КТПН | 2313 | 1 | 250 | 361 | 142 | 168 | 172 | 65 | 231 | 234 | 230
2024-07-20 | 48:45 | КТПН | 2376 | 1 | 400 | 578 | 192 | 178 | 159 | 46 | 224 | 220 | 223
2024-07-20 | 49:45 |  | 2211 | 2 | 250 | 361 | 192 | 215 | 233 | 28 | 230 | 234 | 233
2024-07-20 | 50:45 | ТП | 2211 | 1 | 630 | 910 | 413 | 427 | 419 | 79 | 239 | 240 | 239
2024-07-20 | 51:45 | КТПН | 2396 | 1 | 160 | 231 | 196 | 213 | 201 | 51 | 236 | 235 | 238
2024-07-20 | 52:45 | КТПС | "Лесхоз" | 1 | 250 | 361 | 79 | 51 | 89 | 32 | 229 | 230 | 232
2024-07-20 | 53:45 | КТПН | "Пасека" | 1 | 250 | 361 | 83 | 151 | 124 | 68 | 236 | 234 | 237
2024-07-20 | 54:45 | КТПН | "Школа" | 1 | 250 | 361 | 76 | 120 | 115 | 63 | 234 | 230 | 228
2024-07-20 | 55:45 | КТПС | "Аэропорт" | 1 | 63 | 91 | 32 | 28 | 24 | 16 | 229 | 231 | 227
2024-07-20 | 56:45 | КТПН | "РММ" | 1 | 250 | 361 | 49 | 121 | 76 | 38 | 235 | 234 | 232
2024-07-20 | 57:45 | КТПС | "эл.станция" | 1 | 160 | 231 | 117 | 86 | 79 | 27 | 225 | 224 | 231
2024-07-21 | 58:45 | КТПН | 0029 | 1 | 630 | 910 | 321 | 297 | 248 | 34 | 239 | 236 | 234
2024-07-21 | 59:45 | КТПН | 0153 | 1 | 400 | 577 | 146 | 147 | 113 | 32 | 226 | 224 | 228
2024-07-21 | 60:45 | КТПН | 0165 | 1 | 400 | 578 | 103 | 85 | 91 | 15 | 230 | 230 | 228
2024-07-21 | 61:45 | КТПН | 0159 | 1 | 160 | 231 | 59 | 103 | 75 | 14 | 227 | 226 | 227
2024-07-21 | 62:45 | КТПН | 0094 | 1 | 630 | 910 | 417 | 382 | 346 | 47 | 229 | 229 | 230
2024-07-21 | 63:45 | КТПС | 0100 | 1 | 160 | 221 | 113 | 89 | 57 | 29 | 223 | 227 | 228
2024-07-21 | 64:45 | КТПН | 3533 | 1 | 400 | 578 | 54 | 75 | 96 | 33 | 236 | 235 | 231
2024-07-21 | 65:45 | КТПН | 007 | 1 | 160 | 230 | 113 | 102 | 119 | 21 | 235 | 234 | 238
2024-07-21 | 66:45 | КТПН | "Зеленая" | 1 | 400 | 578 | 124 | 62 | 94 | 20 | 227 | 229 | 230
2024-07-21 | 67:45 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 115 | 121 | 96 | 16 | 220 | 230 | 222
2024-07-21 | 68:45 | КТПН | 0005 | 1 | 630 | 910 | 162 | 147 | 174 | 43 | 237 | 233 | 234
2024-07-21 | 69:45 | КТПН | 0037 | 1 | 320 | 462 | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 | 224 | 224
2024-07-21 | 70:45 | КТПН | 1094 | 1 | 250 | 361 | 124 | 145 | 162 | 34 | 227 | 227 | 224
2024-07-21 | 71:45 | КТПН | "Пушкина" | 1 | 1000 | 1444 | 164 | 152 | 213 | 52 | 234 | 233 | 232
2024-07-21 | 72:45 | КТПН | 0173 | 1 | 630 | 910 | 193 | 172 | 184 | 36 | 233 | 228 | 234
2024-07-26 | 73:45 | КТПН | 2019 | 1 | 630 | 910 | 267 | 204 | 176 | 42 | 236 | 227 | 228
2024-07-26 | 74:45 | КТПС | 2176 | 1 | 400 | 578 | 326 | 219 | 147 | 33 | 228 | 227 | 227
2024-07-26 | 75:45 | КТПН | 2212 | 1 | 160 | 361 | 116 | 104 | 93 | 42 | 228 | 227 | 228
2024-07-26 | 76:45 | КТПС | 2015 | 1 | 250 | 361 | 153 | 167 | 160 | 43 | 235 | 233 | 232
2024-07-26 | 77:45 | ТП | 1 | 1 | 630 | 910 | 270 | 231 | 224 | 46 | 231 | 229 | 234
2024-07-26 | 78:45 | ТП | 3 | 1 | 630 | 910 | 169 | 186 | 157 | 35 | 236 | 235 | 233
2024-07-26 | 79:45 | ТП | 3 | 2 | 630 | 910 | 178 | 217 | 203 | 54 | 232 | 236 | 237
2024-07-26 | 80:45 | ТП | 15 | 1 | 250 | 361 | 69 | 73 | 89 | 27 | 234 | 230 | 232
2024-07-26 | 81:45 | КТПН | 5 | 1 | 400 | 578 | 127 | 153 | 124 | 41 | 234 | 236 | 231
2024-07-26 | 82:45 | КТПН | 5 | 2 | 400 | 578 | 72 | 113 | 124 | 27 | 225 | 227 | 227
2024-07-26 | 83:45 | КТПС | 2257 | 1 | 63 | 91 | 15 | 10 | 12 | 3 | 224 | 225 | 224
2024-07-26 | 84:45 | КТПН | 1001 | 1 | 160 | 578 | 107 | 64 | 42 | 19 | 224 | 224 | 223
2024-07-26 | 85:45 | КТПС | 2361 | 1 | 160 | 231 | 115 | 167 | 149 | 42 | 235 | 235 | 236
2024-07-26 | 86:45 | КТПН | 2413 | 1 | 1000 | 1444 | 324 | 258 | 273 | 48 | 233 | 235 | 236
2024-07-25 | 87:45 | КТПН | «Соснинский ключ» | 1 | 400 | 578 | 157 | 139 | 186 | 27 | 237 | 235 | 236
2024-07-25 | 88:45 | КТПС | 2167 | 1 | 250 | 361 | 124 | 130 | 121 | 49 | 229 | 230 | 232
2024-07-25 | 89:45 | КТПН | 2094 | 1 | 400 | 578 | 154 | 136 | 147 | 41 | 234 | 234 | 233
2024-08-01 | 90:45 | КТПН | 2065 | 1 | 250 | 361 | 172 | 153 | 139 | 31 | 236 | 234 | 233
2024-08-01 | 91:45 | КТПН | 2169 | 1 | 250 | 361 | 123 | 130 | 114 | 32 | 228 | 225 | 224
2024-08-01 | 92:45 | КТПН | 2204 | 1 | 250 | 361 | 144 | 162 | 137 | 45 | 236 | 234 | 230
2024-08-01 | 93:45 | КТПН | 2204а | 1 | 250 | 361 | 232 | 245 | 237 | 39 | 232 | 233 | 233
2024-08-01 | 94:45 | КТПН | 2168 | 1 | 250 | 361 | 221 | 263 | 149 | 52 | 236 | 234 | 233
2024-08-01 | 95:45 | КТПН | 2023 | 1 | 250 | 361 | 163 | 123 | 128 | 35 | 233 | 234 | 230
2024-08-01 | 96:45 | КТПС | 2206 | 1 | 100 | 144 | 53 | 69 | 71 | 15 | 229 | 226 | 227
2024-08-01 | 97:45 | КТПС | 2203 | 1 | 100 | 144 | 86 | 114 | 79 | 29 | 233 | 232 | 230
2024-08-01 | 98:45 | КТПС | 2320 | 1 | 160 | 231 | 30 | 55 | 72 | 23 | 229 | 228 | 229
2024-08-01 | 99:45 | КТПН | "Автомобилист" | 1 | 400 | 578 | 231 | 280 | 293 | 48 | 236 | 234 | 234
2024-08-02 | 100:45 | КТПН | 1 | 1 | 400 | 578 | 245 | 264 | 252 | 34 | 234 | 233 | 232
2024-08-02 | 101:45 | КТПН | 3 | 1 | 630 | 910 | 540 | 492 | 461 | 96 | 239 | 236 | 239
2024-08-02 | 102:45 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 256 | 261 | 269 | 74 | 239 | 237 | 236
2024-08-03 | 103:45 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 11 | 12 | 19 | 5 | 226 | 224 | 224
2024-08-03 | 104:45 | МТП | 2524А | 1 | 63 | 91 | 12 | 21 | 16 | 8 | 234 | 234 | 233
2024-08-03 | 105:45 | МТП | 2521Б | 1 | 63 | 91 | 23 | 16 | 32 | 8 | 220 | 223 | 221
2024-08-03 | 106:45 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 31 | 29 | 27 | 16 | 223 | 224 | 220
2024-08-03 | 107:45 | КТПН | 2490 | 1 | 400 | 578 | 56 | 37 | 34 | 16 | 230 | 231 | 233
2024-08-04 | 108:45 | КТПН | 2057 | 1 | 400 | 578 | 106 | 117 | 85 | 32 | 227 | 228 | 226
2024-08-04 | 109:45 | КТПН | 2058 | 1 | 400 | 578 | 162 | 157 | 184 | 49 | 233 | 229 | 230
2024-08-04 | 110:45 | КТПН | 2408 | 1 | 100 | 144 | 115 | 102 | 113 | 29 | 229 | 227 | 229
2024-08-04 | 111:45 | КТПН | 1138 | 1 | 630 | 910 | 69 | 72 | 34 | 15 | 234 | 237 | 230
2024-08-04 | 112:45 | КТПН | 2401 | 1 | 630 | 910 | 426 | 417 | 402 | 116 | 239 | 240 | 238
2024-08-04 | 113:45 | КТПН | "Школьная" | 1 | 400 | 578 | 120 | 151 | 142 | 70 | 229 | 230 | 230
2024-08-04 | 114:45 | 2КТПН | 1015 | 1 | 630 | 910 | 315 | 309 | 284 | 105 | 236 | 234 | 233
2024-08-04 | 115:45 | КТПН | 0442 | 1 | 400 | 578 | 117 | 76 | 62 | 30 | 233 | 234 | 232
2024-08-04 | 116:45 | КТПН | 2132 | 1 | 160 | 361 | 101 | 115 | 124 | 37 | 234 | 237 | 233
2024-08-04 | 117:45 | КТПН | "Лехан" | 1 | 1000 | 1444 | 241 | 236 | 238 | 40 | 235 | 233 | 236
2024-08-04 | 118:45 | КТПН | 0131 | 1 | 630 | 910 | 417 | 397 | 423 | 54 | 238 | 240 | 241
2024-08-04 | 119:45 | КТПН | 0128 | 1 | 250 | 361 | 172 | 139 | 178 | 36 | 228 | 227 | 226
2024-08-03 | 120:45 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 460 | 421 | 216 | 36 | 237 | 240 | 241
2024-08-03 | 121:45 | ТП | 2 | 2 | 630 | 910 | 250 | 275 | 316 | 64 | 238 | 236 | 234
2024-08-03 | 122:45 | ТП | 1 | 1 | 400 | 578 | 137 | 142 | 121 | 59 | 228 | 228 | 226
2024-08-03 | 123:45 | ТП | 3 | 1 | 250 | 361 | 187 | 146 | 178 | 51 | 237 | 235 | 235
2024-08-03 | 124:45 | ТП | 3 | 2 | 250 | 361 | 157 | 153 | 134 | 45 | 230 | 229 | 232
2024-08-03 | 125:45 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 142 | 179 | 132 | 34 | 235 | 235 | 234
2024-08-03 | 126:45 | КТПС | 6 | 1 | 630 | 910 | 168 | 203 | 131 | 60 | 232 | 235 | 234
2024-08-03 | 127:45 | КТПН | 2130 | 1 | 250 | 361 | 85 | 93 | 52 | 27 | 223 | 228 | 229
2024-08-03 | 128:45 | КТПН | 2130 | 2 | 630 | 910 | 419 | 241 | 372 | 56 | 239 | 240 | 238
2024-08-05 | 129:45 | ТП | 0038 | 1 | 400 | 578 | 156 | 183 | 142 | 39 | 234 | 236 | 233
2024-08-05 | 130:45 | КТПН | 0139 | 1 | 400 | 578 | 334 | 317 | 341 | 32 | 216 | 221 | 227
2024-08-05 | 131:45 | КТПН | 1016 | 1 | 630 | 910 | 463 | 420 | 513 | 143 | 229 | 231 | 234
2024-08-05 | 132:45 | КТПН | 1257 | 1 | 630 | 910 | 217 | 215 | 173 | 31 | 229 | 231 | 229
2024-08-05 | 133:45 | КТПН | 1456 | 1 | 400 | 578 | 163 | 137 | 165 | 52 | 229 | 230 | 229
2024-08-05 | 134:45 | КТПН | 2087 | 1 | 250 | 360 | 186 | 163 | 197 | 46 | 234 | 234 | 238
2024-08-05 | 135:45 | КТПН | 2103 | 1 | 400 | 578 | 137 | 105 | 119 | 35 | 230 | 234 | 234
2024-08-05 | 136:45 | КТПН | 2175 | 1 | 100 | 144 | 100 | 115 | 102 | 23 | 230 | 229 | 232
2024-08-05 | 137:45 | КТПН | 2249 | 1 | 630 | 910 | 462 | 419 | 471 | 55 | 231 | 230 | 233
2024-08-06 | 138:45 | КТПН | Заречная | 1 | 400 | 578 | 226 | 251 | 228 | 43 | 237 | 235 | 234
2024-08-06 | 139:45 | КТПН | 45 | 1 | 630 | 910 | 176 | 186 | 196 | 48 | 226 | 224 | 228
2024-08-06 | 140:45 | КТПН | 132 | 1 | 630 | 910 | 341 | 376 | 342 | 28 | 238 | 239 | 235
2024-08-06 | 141:45 | КТПН | 2003 | 1 | 250 | 361 | 74 | 80 | 93 | 21 | 226 | 2226 | 227
2024-08-06 | 142:45 | КТПН | 2003 | 2 | 400 | 578 | 267 | 215 | 321 | 61 | 224 | 227 | 227
2024-08-06 | 143:45 | ТП | 2101 | 1 | 400 | 578 | 546 | 296 | 384 | 51 | 239 | 238 | 239
2024-08-06 | 144:45 | КТПН | 2112 | 1 | 400 | 578 | 226 | 283 | 270 | 38 | 237 | 232 | 229
2024-08-06 | 145:45 | КТПН | 2176 | 1 | 400 | 578 | 146 | 112 | 124 | 23 | 227 | 226 | 230
2024-08-06 | 146:45 | КТПН | 2242 | 1 | 160 | 231 | 72 | 109 | 68 | 14 | 230 | 229 | 230
2024-08-06 | 147:45 | КТПН | 2242 | 2 | 160 | 231 | 165 | 96 | 102 | 42 | 227 | 226 | 231
2024-08-06 | 148:45 | КТПН | 2332 | 1 | 630 | 910 | 186 | 152 | 174 | 29 | 239 | 238 | 238
2024-08-06 | 149:45 | КТПН | 2333 | 1 | 630 | 910 | 183 | 197 | 224 | 58 | 238 | 237 | 237
2024-08-09 | 150:45 | КТПН | 2384 | 1 | 1000 | 1444 | 862 | 934 | 856 | 112 | 241 | 240 | 241
2024-08-09 | 151:45 | КТПН | 2384 | 2 | 1000 | 1444 | 715 | 635 | 652 | 87 | 239 | 240 | 241
2024-08-09 | 152:45 | КТПН | 2478А | 2 | 400 | 578 | 151 | 148 | 128 | 34 | 239 | 239 | 241
2024-08-09 | 153:45 | КТПН | 2478А | 1 | 400 | 578 | 137 | 159 | 203 | 47 | 236 | 234 | 238
2024-08-09 | 154:45 | КТПН | 2384Б | 1 | 250 | 361 | 0 | 0 | 7 | 1 | 230 | 231 | 229
2024-08-09 | 155:45 | КТПН | 2401А | 1 | 1000 | 1444 | 253 | 267 | 259 | 36 | 237 | 235 | 235
2024-08-09 | 156:45 | КТПН | 2401А | 2 | 100 | 1444 | 274 | 267 | 226 | 27 | 229 | 230 | 233
2024-08-09 | 157:45 | МТП | 2429 | 1 | 1000 | 1444 | 163 | 237 | 198 | 113 | 236 | 234 | 236
2024-08-09 | 158:45 | КТПН | 2450 | 2 | 630 | 910 | 330 | 475 | 513 | 101 | 240 | 241 | 240
2024-08-09 | 159:45 | КТПН | 2468 | 1 | 400 | 578 | 113 | 58 | 49 | 41 | 238 | 237 | 238
2024-08-09 | 160:45 | КТПН | 2469 | 1 | 630 | 578 | 124 | 116 | 223 | 31 | 229 | 227 | 227
2024-08-09 | 161:45 | КТПН | 2469А | 1 | 1000 | 1444 | 437 | 346 | 286 | 81 | 238 | 239 | 238
2024-08-09 | 162:45 | КТПН | 2469А | 2 | 1000 | 1444 | 183 | 175 | 267 | 59 | 239 | 237 | 239
2024-08-09 | 163:45 | КТПН | 2469Б | 1 | 1000 | 1444 | 143 | 141 | 145 | 43 | 240 | 239 | 238
2024-08-09 | 164:45 | КТПН | 2469Б | 2 | 1000 | 1444 | 164 | 128 | 145 | 34 | 237 | 237 | 238
2024-08-09 | 165:45 | КТПН | 2469В | 1 | 1000 | 1444 | 241 | 243 | 261 | 52 | 229 | 228 | 228
2024-08-09 | 166:45 | КТПН | 2478 | 1 | 1000 | 1444 | 369 | 402 | 363 | 42 | 240 | 241 | 239
2024-08-09 | 167:45 | КТПН | 2478 | 2 | 1000 | 1444 | 459 | 417 | 458 | 65 | 241 | 242 | 242
2024-08-09 | 168:45 | КТПН | 2480 | 1 | 1000 | 1444 | 78 | 62 | 54 | 23 | 240 | 240 | 238
2024-08-09 | 169:45 | МТП | 303 | 1 | 250 | 361 | 171 | 157 | 163 | 36 | 238 | 240 | 241
2024-08-09 | 170:45 | МТП | 306 | 1 | 160 | 231 | 63 | 61 | 80 | 15 | 230 | 230 | 225
2024-08-12 | 171:45 | КТПН | 7 | 1 | 400 | 578 | 561 | 499 | 485 | 85 | 239 | 240 | 240
2024-08-12 | 172:45 | КТПН | 8 | 1 | 400 | 578 | 530 | 512 | 525 | 83 | 233 | 238 | 235
2024-08-12 | 173:45 | КТПН | 194 | 1 | 250 | 361 | 44 | 36 | 13 | 11 | 221 | 226 | 227
2024-08-12 | 174:45 | КТПН | 385 | 1 | 250 | 361 | 25 | 20 | 19 | 10 | 216 | 217 | 219
2024-08-12 | 175:45 | КТПН | 1147 | 1 | 630 | 910 | 224 | 238 | 217 | 52 | 235 | 237 | 238
2024-08-12 | 176:45 | КТПН | 2478А | 2 | 400 | 578 | 139 | 162 | 200 | 44 | 237 | 235 | 238
2024-08-12 | 177:45 | КТПН | 2211 | 2 | 250 | 361 | 167 | 135 | 158 | 64 | 236 | 234 | 236
2024-08-12 | 178:45 | КТПН | 2186 | 1 | 250 | 361 | 221 | 196 | 151 | 16 | 236 | 229 | 230
2024-08-12 | 179:45 | КТПН | 2195 | 1 | 400 | 578 | 147 | 126 | 131 | 63 | 237 | 235 | 234
2024-08-12 | 180:45 | КТПН | 2237 | 1 | 630 | 910 | 123 | 185 | 96 | 37 | 234 | 231 | 230
2024-08-12 | 181:45 | КТПН | 2337 | 1 | 160 | 231 | 51 | 76 | 59 | 17 | 231 | 229 | 228
2024-08-12 | 182:45 | КТПН | 2445 | 1 | 1000 | 1444 | 110 | 136 | 158 | 117 | 229 | 225 | 227
2024-08-12 | 183:45 | КТПН | 2445 | 2 | 1000 | 1444 | 214 | 230 | 261 | 54 | 226 | 225 | 228
2024-08-12 | 184:45 | КТПН | 2496 | 1 | 400 | 578 | 413 | 319 | 316 | 114 | 229 | 228 | 227
2024-08-12 | 185:45 | КТПН | 2548 | 1 | 400 | 578 | 96 | 134 | 131 | 34 | 229 | 230 | 228
2024-08-12 | 186:45 | КТПН | ДЭУ | 1 | 400 | 578 | 174 | 113 | 96 | 38 | 227 | 229 | 229
2024-08-12 | 187:45 | КТПН | Пограничник | 1 | 400 | 578 | 141 | 153 | 130 | 35 | 229 | 227 | 228
2024-08-12 | 188:45 | КТПН | Полянка | 1 | 630 | 910 | 184 | 152 | 157 | 26 | 227 | 228 | 230